## Front_page
Lauka iestatījumu tabula
Izmantojamās mērvienības
EPBX(U)07A▲4V▼
EPBX(U)10A▲4V▼
EPBX14A▲4V▼
EPBX10A▲9W▼
EPBX(U)14A▲9W▼
EPVX07S(U)18A▲4V▼
EPVX07S(U)23A▲4V▼
EPVX10S(U)18A▲4V▼
EPVX10S(U)23A▲4V▼
EPVX14S(U)18A▲4V▼
EPVX14S(U)23A▲4V▼
EPVX07S23A▲9W▼
EPVX10S18A▲9W▼
EPVX10S23A▲9W▼
EPVX14S18A▲9W▼
EPVX14S23A▲9W▼
EPSX07P30A▲▼
EPSX07P50A▲▼
EPSX10P30A▲▼
EPSX10P50A▲▼
EPSX14P30A▲▼
EPSX14P50A▲▼
EPSXB07P30A▲▼
EPSXB07P50A▲▼
EPSXB10P30A▲▼
EPSXB10P50A▲▼
EPSXB14P30A▲▼
EPSXB14P50A▲▼
Piezīmes
(*1) | *4V*
(*2) | *9W*
(*3) | EPB*
(*4) | EPV*
(*5) | EPSX*
(*6) | EPSXB*
(*7) | *SU*
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P773397-1C
Lauka iestatījumu tabula | [5 empty] | Noklusētajai vērtībai neatbilstošs instalētāja iestatījums
Navigācija | Iestatījuma veids | kods | Iestatījuma apraksts | Piemērojams, kad | Diapazons / solis / noklusējuma vērtība | Datums | Vērtība
1 Galvenā zona
1.1 | Gala lietotājs | N/A | Telpas mērķa temperatūra telpu dzesēšanas laikā galvenajā zonā. | [041]=2: Telpa | 12~35°C solis: 0,5°C 20
1.1 | Gala lietotājs | N/A | Telpas mērķa temperatūra telpu sildīšanas laikā galvenajā zonā. | [041]=2: Telpa | 12~30°C solis: 0,5°C 21
1.2 | Gala lietotājs | N/A | Iespējot telpas mērķa temperatūras grafiku telpu sildīšanai galvenajā zonā. | [041]=2: Telpa | 0: Manuālais režīms 1: Grafika režīms
1.2 | Gala lietotājs | N/A | Iespējot izplūstošā ūdens mērķa grafiku bez no laika apstākļiem atkarīgas līknes telpu sildīšanai galvenajā zonā. | [041]=0: Izplūstošais ūdens | 0: Manuālais režīms 1: Grafika režīms
1.3 | Gala lietotājs | N/A | Sildīšanas grafiks. | [041]=2: Telpa VAI [041]=0: Izplūstošais ūdens | N/A
1.4 | Gala lietotājs | N/A | Dzesēšanas grafiks. | [041]=2: Telpa VAI [041]=0: Izplūstošais ūdens | N/A
1.5 | Pieredzējis gala lietotājs | N/A | Izplūstošā ūdens regulēšanas režīms telpu sildīšanas laikā galvenajā zonā. | Vienmēr | 0: Fiksēts 1: No laika apstākļiem atkarīgs
1.6 | Uzstādītājs | [053] | Izplūštošā ūdens mērķa temperatūras augšējā robeža telpu sildīšanas laikā galvenajā zonā. | Vienmēr | [099]=1: Jā UN [1.11]=2: Radiators [054]~min([048]-5; [060]; 75) solis: 1°C 35°C [099]=1: Jā UN [1.11]≠2: Radiators [054]~min([048]-5; [060]; 55) solis: 1°C 35°C [099]=0: Nē UN [1.11]=2: Radiators [054]~min([015]-5; [060]; 75) solis: 1°C 75°C [099]=0: Nē UN [1.11]≠2: Radiators [054]~min([015]-5; [060]; 55) solis: 1°C 55°C
1.6 | Uzstādītājs | [054] | Izplūštošā ūdens mērķa temperatūras apakšējā robeža telpu sildīšanas laikā galvenajā zonā. | Vienmēr | 15~[053]°C solis: 1°C 20
1.7 | Pieredzējis gala lietotājs | N/A | Izplūstošā ūdens regulēšanas režīms telpu dzesēšanas laikā galvenajā zonā. | Vienmēr | 0: Fiksēts 1: No laika apstākļiem atkarīgs
1.8 | Gala lietotājs | N/A | Izplūstošā ūdens temperatūras no laika apstākļiem atkarīga līkne telpu sildīšanai galvenajā zonā. | [1.5]=1: No laika apstākļiem atkarīgs | Apkārtējās vides diapazons: -40~25°C solis: 1°C Izplūstošā ūdens temperatūras diapazons: [054]~[053]°C solis: 1°C
1.9 | Gala lietotājs | N/A | Izplūstošā ūdens temperatūras no laika apstākļiem atkarīga līkne telpu dzesēšanai galvenajā zonā. | [1.7]=1: No laika apstākļiem atkarīgs | Apkārtējās vides diapazons: 10~43°C solis: 1°C Izplūstošā ūdens temperatūras diapazons: [056]~[055]°C solis: 1°C
1.10 | Gala lietotājs | N/A | Telpas mērķa temperatūras histerēze, ko izmanto, lai restartētu sildīšanas vai telpu dzesēšanas pieprasījumu. | [041]=2: Telpa | 0.5~10°C solis: 0,1°C 0,5
1.11 | Gala lietotājs | N/A | Siltuma izstarotāja veida izvēle galvenajā zonā. | Vienmēr | 0: Grīdu apsilde 1: Siltumsūkņa konvektors 2: Radiators
1.12 | Uzstādītājs | [041] | Termostata režīms galvenajā zonā. | Vienmēr | 0: Izplūstošais ūdens 1: Ārējā telpa 2: Telpa
1.13 | Uzstādītājs | [042] | Termostata veids galvenajā zonā. | [041]=1: Ārējā telpa UN [180]=0: Aparatūra | 0: Dubultais kontakts 1: Atsevišķs kontakts
1.13 | Uzstādītājs | [180] | Iestatījums, kas nosaka ārējā termostata avotu. | [041]=1: Ārējā telpa | 0: Aparatūra 1: Ārējais
1.14 | Gala lietotājs | [169]/[170] | Mērķa Delta T telpu sildīšanas laikā galvenajā zonā. | Vienmēr | [1.11]=0: Grīdu apsilde 3~10°C, solis: 0,5°C [169]=5 [1.11]=1: Siltumsūkņa konvektors 3~10°C, solis: 0,5°C [169]=5 [1.11]=2: Radiators 10~20°C, solis: 0,5°C [170]=10
1.15 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
1.16 | Uzstādītājs | [050] | Atļaut telpu dzesēšanas darbību galvenajā zonā. | Vienmēr | 0: Nē 1: Jā
1.17 | Gala lietotājs | N/A | Izplūstošā ūdens temperatūras regulēšanas IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA galvenajā zonā. | [041]=0: Izplūstošais ūdens | 0: Izslēgts 1: Ieslēgts
1.18 | Gala lietotājs | [174] | Mērķa Delta T telpu dzesēšanas laikā galvenajā zonā. | Vienmēr | 3~10°C solis: 0,5°C 5
1.19 | Uzstādītājs | [048] | Izplūštošā ūdens mērķa temperatūras absolūtā augšējā robeža attiecībā uz galvenajā zonā uzstādīto izstarotāju. | [099]=1: Jā | 20~80°C solis: 0,5°C 40
1.20 | Uzstādītājs | [049] | Izplūštošā ūdens mērķa temperatūras absolūtā apakšējā robeža attiecībā uz galvenajā zonā uzstādīto izstarotāju. | [099]=1: Jā | 3~35°C solis: 0,5°C 3
1.21 | Gala lietotājs | N/A | Galvenās zonas nosaukums. | Vienmēr | Galvenā zona
1.22 | Gala lietotājs | N/A | Telpas mērķa temperatūra pretaizsalšanas darbības laikā galvenajā zonā. | [041]=2: Telpa | 4~16°C solis: 0,5°C 8
1.23 | Gala lietotājs | N/A | Iespējot izplūstošā ūdens mērķa grafiku bez no laika apstākļiem atkarīgas līknes telpu dzesēšanai galvenajā zonā. | [041]=0: Izplūstošais ūdens | 0: Manuālais režīms 1: Grafika režīms
1.23 | Gala lietotājs | N/A | Iespējot telpas mērķa temperatūras grafiku telpu dzesēšanai galvenajā zonā. | [041]=2: Telpa | 0: Manuālais režīms 1: Grafika režīms
1.24 | Gala lietotājs | N/A | Temperatūras nobīdes grafiks no laika apstākļiem atkarīgajai izplūstošā ūdens mērķa temperatūrai telpu sildīšanai galvenajā zonā. | [041]=0: Izplūstošais ūdens UN [1.5]=1: No laika apstākļiem atkarīgs | N/A
1.25 | Gala lietotājs | N/A | Temperatūras nobīdes grafiks no laika apstākļiem atkarīgajai izplūstošā ūdens mērķa temperatūrai telpu dzesēšanai galvenajā zonā. | [041]=0: Izplūstošais ūdens UN [1.7]=1: No laika apstākļiem atkarīgs | N/A
1.26 | Uzstādītājs | [052] | Atļaut izplūstošā ūdens mērķa temperatūras nobīdi ap sasalšanas punktu galvenajā zonā. | Vienmēr | 0: Neviens 1: Zems, šaurs 2: Zems, plats 3: Augsts, šaurs 4: Augsts, plats
1.27 | Gala lietotājs | N/A | Temperatūras nobīde no laika apstākļiem atkarīgajai izplūstošā ūdens mērķa temperatūrai telpu sildīšanai galvenajā zonā. | [1.5]=1: No laika apstākļiem atkarīgs | -10~10°C solis: 1°C 0
1.28 | Gala lietotājs | N/A | Temperatūras nobīde no laika apstākļiem atkarīgajai izplūstošā ūdens mērķa temperatūrai telpu dzesēšanai galvenajā zonā. | [1.7]=1: No laika apstākļiem atkarīgs | -10~10°C solis: 1°C 0
1.29 | Pieredzējis gala lietotājs | N/A | Telpas mērķa temperatūra telpu sildīšanas laikā galvenajā zonā uzkrāšanai. | [041]=2: Telpa UN [040]=2: Smart Grid gatavs kontatki | 12~30°C solis: 0,5°C 23
1.30 | Pieredzējis gala lietotājs | N/A | Telpas mērķa temperatūra telpu dzesēšanas laikā galvenajā zonā uzkrāšanai. | [041]=2: Telpa UN [040]=2: Smart Grid gatavs kontatki | 15~35°C solis: 0,5°C 18
1.31 | Uzstādītājs | [158] | Daikin telpas termostats pieslēgts. | Vienmēr | 0: Nē 1: Jā
1.32 | Gala lietotājs | N/A | Telpas temperatūras regulēšanas IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA galvenajā zonā. | [041]=2: Telpa | 0: Izslēgts 1: Ieslēgts
1.33 | Pieredzējis gala lietotājs | N/A | Papildu nobīde, ko var piemērot telpas mērķa temperatūrai, mērot ar papildu sensoru galvenajā zonā. | [041]=2: Telpa | -5~5°C solis: 0,5°C 0
1.34 | Gala lietotājs | N/A | Telpas mērķa bāzes temperatūra telpas grafikam telpu sildīšanas laikā galvenajā zonā. | [041]=2: Telpa | 12~30°C solis: 0,5°C 12
1.35 | Gala lietotājs | N/A | Telpas mērķa bāzes temperatūra telpas grafikam telpu dzesēšanas laikā galvenajā zonā. | [041]=2: Telpa | 12~35°C solis: 0,5°C 30
1.36 | Gala lietotājs | N/A | Iespējot temperatūras nobīdi no laika apstākļiem atkarīgajai izplūstošā ūdens mērķa temperatūrai telpu sildīšanai galvenajā zonā. | [1.5]=1: No laika apstākļiem atkarīgs | 0: Manuālais režīms 1: Grafika režīms
1.37 | Gala lietotājs | N/A | Iespējot temperatūras nobīdi no laika apstākļiem atkarīgajai izplūstošā ūdens mērķa temperatūrai telpu dzesēšanai galvenajā zonā. | [1.7]=1: No laika apstākļiem atkarīgs | 0: Manuālais režīms 1: Grafika režīms
1.38 | Pieredzējis gala lietotājs | N/A | Telpas temperatūras nobīde HCI galvenajā zonā. | [041]=2: Telpa | -5~5°C solis: 0,5°C 0
1.39 | Gala lietotājs | N/A | Izplūstošā ūdens mērķa temperatūra telpu sildīšanas laikā galvenajā zonā. | [1.5]=0: Fiksēts | [054]~[053]°C solis: 1°C
1.40 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
1.41 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
1.42 | Gala lietotājs | N/A | Izplūstošā ūdens mērķa temperatūra telpu dzesēšanas laikā galvenajā zonā. | [1.7]=0: Fiksēts | [056]~[055]°C solis: 1°C
1.43 | Uzstādītājs | [055] | Izplūštošā ūdens mērķa temperatūras augšējā robeža telpu dzesēšanas laikā galvenajā zonā. | Vienmēr | [056]~22°C solis: 1°C 22
1.43 | Uzstādītājs | [056] | Izplūštošā ūdens mērķa temperatūras apakšējā robeža telpu dzesēšanas laikā galvenajā zonā. | Vienmēr | [099]=1: Jā ([049]+4)~[055] solis: 1°C 7°C [099]=0: Nē ([014]+4)~[055] solis: 1°C 7°C
2 Papildu zona
2.1 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
2.2 | Gala lietotājs | N/A | Iespējot izplūstošā ūdens mērķa grafiku bez no laika apstākļiem atkarīgas līknes telpu sildīšanai papildu zonā. | [057]=0: Izplūstošais ūdens UN [155]=1: Jā | 0: Manuālais režīms 1: Grafika režīms
2.3 | Gala lietotājs | N/A | Sildīšanas grafika papildu zona. | [057]=0: Izplūstošais ūdens VAI [057]=2: Telpa | N/A
2.4 | Gala lietotājs | N/A | Dzesēšanas grafika papildu zona. | [057]=0: Izplūstošais ūdens VAI [057]=2: Telpa | N/A
2.5 | Pieredzējis gala lietotājs | N/A | Mērķa darbības režīms telpu sildīšanas laikā papildu zonā. | [155]=1: Jā | 0: Fiksēts 1: No laika apstākļiem atkarīgs
2.6 | Uzstādītājs | [060] | Izplūštošā ūdens mērķa temperatūras augšējā robeža telpu sildīšanas laikā papildu zonā. | [155]=1: Jā | [2.11]=2: Radiators [061]~min([015]-5; 75) solis: 1°C 75°C [2.11]≠2: Radiators [061]~min([015]-5; 55) solis: 1°C 55°C
2.6 | Uzstādītājs | [061] | Izplūštošā ūdens mērķa temperatūras apakšējā robeža telpu sildīšanas laikā papildu zonā. | [155]=1: Jā | 20~[060]°C solis: 1°C 20
2.7 | Pieredzējis gala lietotājs | N/A | Mērķa darbības režīms telpu dzesēšanas laikā papildu zonā. | [155]=1: Jā | 0: Fiksēts 1: No laika apstākļiem atkarīgs
2.8 | Gala lietotājs | N/A | Izplūstošā ūdens temperatūras no laika apstākļiem atkarīga līkne telpu sildīšanai papildu zonā. | [155]=1: Jā UN [2.5]=1: No laika apstākļiem atkarīgs | Apkārtējās vides diapazons: -40~25°C solis: 1°C Izplūstošā ūdens temperatūras diapazons: [061]~[060]°C solis: 1°C
2.9 | Gala lietotājs | N/A | Izplūstošā ūdens temperatūras no laika apstākļiem atkarīga līkne telpu dzesēšanai papildu zonā. | [155]=1: Jā UN [2.7]=1: No laika apstākļiem atkarīgs | Apkārtējās vides diapazons: 10~43°C solis: 1°C Izplūstošā ūdens temperatūras diapazons: [063]~[062]°C solis: 1°C
2.10 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
2.11 | Gala lietotājs | N/A | Siltuma izstarotāja veida izvēle papildu zonā. | [155]=1: Jā | 0: Grīdu apsilde 1: Siltumsūkņa konvektors 2: Radiators
2.12 | Uzstādītājs | [057] | Termostata režīms papildu zonā. | [155]=1: Jā | [041]=0: Izplūstošais ūdens 0: Izplūstošais ūdens [041]≠0: Izplūstošais ūdens 1: Ārējā telpa
2.13 | Uzstādītājs | [146] | Termostata veids papildu zonā. | [155]=1: Jā UN [057]=1: Ārējā telpa UN [181]=0: Aparatūra | 0: Dubultais kontakts 1: Atsevišķs kontakts
2.13 | Uzstādītājs | [181] | Iestatījums, kas nosaka ārējā termostata avotu. | [155]=1: Jā UN [057]=1: Ārējā telpa | 0: Aparatūra 1: Ārējais
2.14 | Gala lietotājs | [171]/[172] | Mērķa Delta T telpu sildīšanas laikā papildu zonā. | [155]=1: Jā | [2.11]=0: Grīdu apsilde 3~10°C, solis: 0,5°C [171]=5 [2.11]=1: Siltumsūkņa konvektors 3~10°C, solis: 0,5°C [171]=5 [2.11]=2: Radiators 10~20°C, solis: 0,5°C [172]=10
2.15 | Gala lietotājs | N/A | Izplūstošā ūdens temperatūras regulēšanas IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA papildu zonā. | [155]=1: Jā UN [057]=0: Izplūstošais ūdens | 0: Izslēgts 1: Ieslēgts
2.16 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
2.17 | Gala lietotājs | [148] | Mērķa Delta T papildu zonā telpu dzesēšanas laikā. | [155]=1: Jā | 3~10°C, solis: 0,5°C 5
2.18 | Gala lietotājs | N/A | Temperatūras nobīdes grafiks no laika apstākļiem atkarīgajai izplūstošā ūdens mērķa temperatūrai telpu sildīšanai papildu zonā. | [057]=0: Izplūstošais ūdens UN [2.5]=1: No laika apstākļiem atkarīgs | N/A
2.19 | Gala lietotājs | N/A | Temperatūras nobīdes grafiks no laika apstākļiem atkarīgajai izplūstošā ūdens mērķa temperatūrai telpu dzesēšanai papildu zonā. | [057]=0: Izplūstošais ūdens UN [2.7]=1: No laika apstākļiem atkarīgs | N/A
2.20 | Uzstādītājs | [059] | Atļaut izplūstošā ūdens mērķa temperatūras nobīdi ap sasalšanas punktu papildu zonā. | [155]=1: Jā | 0: Neviens 1: Zems, šaurs 2: Zems, plats 3: Augsts, šaurs 4: Augsts, plats
2.21 | Gala lietotājs | N/A | Papildu zonas nosaukums. | [155]=1: Jā | Papildu zona
2.22 | Gala lietotājs | N/A | Temperatūras nobīde no laika apstākļiem atkarīgajai izplūstošā ūdens mērķa temperatūrai telpu sildīšanai papildu zonā. | [155]=1: Jā UN [2.5]=1: No laika apstākļiem atkarīgs | -10~10°C solis: 1°C 0
2.23 | Gala lietotājs | N/A | Temperatūras nobīde no laika apstākļiem atkarīgajai izplūstošā ūdens mērķa temperatūrai telpu dzesēšanai papildu zonā. | [155]=1: Jā UN [2.7]=1: No laika apstākļiem atkarīgs | -10~10°C solis: 1°C 0
2.24 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
2.25 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
2.26 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
2.27 | Gala lietotājs | N/A | Iespējot izplūstošā ūdens mērķa grafiku bez no laika apstākļiem atkarīgas līknes telpu dzesēšanai papildu zonā. | [057]=0: Izplūstošais ūdens UN [155]=1: Jā | 0: Manuālais režīms 1: Grafika režīms
2.28 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
2.29 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
2.30 | Gala lietotājs | N/A | Izplūštošā ūdens mērķa temperatūra telpu sildīšanas laikā papildu zonā. | [155]=1: Jā UN [2.5]=0: Fiksēts | [061]~[060]°C solis: 1°C
2.31 | Gala lietotājs | N/A | Iespējot temperatūras nobīdi no laika apstākļiem atkarīgajai izplūstošā ūdens mērķa temperatūrai telpu sildīšanai papildu zonā. | [155]=1: Jā UN [2.5]=1: No laika apstākļiem atkarīgs | 0: Manuālais režīms 1: Grafika režīms
2.32 | Gala lietotājs | N/A | Iespējot temperatūras nobīdi no laika apstākļiem atkarīgajai izplūstošā ūdens mērķa temperatūrai telpu dzesēšanai papildu zonā. | [155]=1: Jā UN [2.7]=1: No laika apstākļiem atkarīgs | 0: Manuālais režīms 1: Grafika režīms
2.33 | Uzstādītājs | [147] | Atļauj telpu dzesēšanas darbību papildu zonā. | [155]=1: Jā | 0: Nē 1: Jā
2.34 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
2.35 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
2.36 | Gala lietotājs | N/A | Izplūštošā ūdens mērķa temperatūra telpu dzesēšanas laikā papildu zonā. | [155]=1: Jā UN [2.7]=0: Fiksēts | [063]~[062]°C solis: 1°C
2.37 | Uzstādītājs | [062] | Izplūštošā ūdens mērķa temperatūras augšējā robeža telpu dzesēšanas laikā papildu zonā. | [155]=1: Jā | [063]~22°C solis: 1°C 22
2.37 | Uzstādītājs | [063] | Izplūštošā ūdens mērķa temperatūras apakšējā robeža telpu dzesēšanas laikā papildu zonā. | [155]=1: Jā | ([014]+4)~[062] solis: 1°C 7°C
3 Sildīšana/dzesēšana
3.1 | Gala lietotājs | N/A | Zem šīs āra temperatūras ir atļauta telpu sildīšanas darbība. | Vienmēr | 14~35°C solis: 1°C 20
3.2 | Gala lietotājs | N/A | Centrālās vadības laikā izmantotais darbības režīms. | [155]=1: Jā VAI [041]≠1: Ārējā telpa VAI ([042]≠0 Dubultais kontakts UN [180]≠1 Ārējā) | 0: Sildīšana 1: Dzesēšana 2: Automātiski
3.3 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
3.4 | Pieredzējis gala lietotājs | N/A | Iespējot telpu pretaizsalšanas funkcionalitāti. | Vienmēr | 0: Izslēgts 1: Ieslēgts
3.5 | Gala lietotājs | N/A | Darbības režīma grafiks. | [3.2]=2: Automātisks | N/A
3.6 | Uzstādītājs | [155] | Iestatījums, kas norāda, vai ir papildu zona. | Vienmēr | 0: Nē 1: Jā
3.7 | Uzstādītājs | [018] | Izmanto, lai aprēķinātu maksimālo izplūstošā ūdens temperatūras pārsniegumu telpu sildīšanas laikā radiatoram un siltumsūkņa konvektoram. | [1.11]≠0: Grīdu apsilde vai [2.11]≠0: Grīdu apsilde | 1~10°C solis: 0,5°C 5
3.7 | Uzstādītājs | [017] | Izmanto, lai aprēķinātu maksimālo izplūstošā ūdens temperatūras pārsniegumu telpu sildīšanas laikā grīdu apsildei. | [1.11]=0: Grīdu apsilde vai [2.11]=0: Grīdu apsilde | 1~7°C solis: 0,5°C 3
3.8 | Uzstādītājs | [007] | Iespējot āra temperatūras vidējās vērtības noteikšanas funkcionalitāti. | Vienmēr | 0: Bez vidējās vērtības 1: 12 stundas 2: 24 stundas 3: 48 stundas 4: 72 stundas
3.9 | Uzstādītājs | [004] | Vērtība, ko izmanto, lai aprēķinātu izplūdes ūdens temperatūras maksimālo pazemināšanos telpu dzesēšanas laikā. | Vienmēr | 0~10°C solis: 0,5°C 5
3.10 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
3.11 | Uzstādītājs | [014] | Izplūstošā ūdens mērķa temperatūras absolūtā apakšējā robeža telpu dzesēšanas laikā, pamatojoties uz Daikin Altherma iekārtas iekšējās temperatūras pielaidi. | Vienmēr | 3~35°C solis: 0,5°C 3
3.12 | Uzstādītājs | [015] | Izplūstošā ūdens mērķa temperatūras absolūtā augšējā robeža telpu sildīšanas laikā, pamatojoties uz Daikin Altherma iekārtas iekšējās temperatūras pielaidi. | Vienmēr | 20~80°C solis: 1°C 80
3.13.1 | Uzstādītājs | [008] | Iestatījums, kas norāda, vai hidrauliskajā sistēmā ir atsaistes trauks. | Vienmēr | 0: Nav atvienots 1: Atvienots
3.13.2 | Uzstādītājs | [097] | Ārējā sūkņa ātrums, ja tiek pieprasīta plūsma papildu zonā. Piemērojams tikai tad, ja tiek izmantoti lauka I/O sūkņi vai maisīšanas komplekts. | Vienmēr | 0~1 solis: 0,01 1
3.13.3 | Uzstādītājs | [096] | Ārējā sūkņa ātrums, ja tiek pieprasīta plūsma galvenajā zonā. Piemērojams tikai tad, ja tiek izmantoti lauka I/O sūkņi vai maisīšanas komplekts. | Vienmēr | 0~1 solis: 0,01 1
3.13.4 | Uzstādītājs | [176] | Maisīšanas komplekta vārsta pagrieziena laiks. | Vienmēr | 20~300 sekundes, solis: 1 sekunde 125
3.13.5 | Uzstādītājs | [099] | Iestatījums, kas norāda uz maisīšanas komplekta esamību hidrauliskajā sistēmā. | Vienmēr | 0: Nē 1: Jā
3.14 | Uzstādītājs | [158] | Ir telpas termostats. | Vienmēr | 0: Nē 1: Jā
3.15 | Uzstādītājs | [016] | Minimālais laiks, kurā siltumsūknis būs ieslēgts pēc darbības palaišanas. | Vienmēr | 480~1800 sekundes, solis: 1 sekunde 540
3.16 | Gala lietotājs | N/A | Virs šīs āra temperatūras ir atļauta telpu dzesēšanas darbība. | Vienmēr | 10~35°C solis: 1°C 18
4 Karstais ūdens
4.1 | Gala lietotājs | N/A | Karstā ūdens darbības IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS/ vienreizējas uzsildīšanas palaišana. | (*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5) | 0: Izslēgts 1: Ieslēgts
4.2 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
4.3 | Gala lietotājs | N/A | Karstā ūdens mērķa iestatītā vērtība manuālai uzsildīšanai. | (*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5) | 20~[153]°C solis: 0,5 60
4.4 | Gala lietotājs | N/A | Karstā ūdens mērķa iestatītā vērtība jaudīgajai uzsildīšanai. | (*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5) | 20~[153]°C solis: 0,5 60
4.5 | Gala lietotājs | N/A | Ieplānota karstā ūdens tvertnes atkārtotas uzsildīšanas mērķa temperatūra + atkārtotas uzsildīšanas režīms vai atkārtotas uzsildīšanas režīms. | [4.7]=0: Atkārtota uzsildīšana vai [4.7]=1: Grafiks un atkārtota uzsildīšana | (*3)(*4) 20~[153]°C solis: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C solis: 0,5 48
4.6 | Gala lietotājs | N/A | Karstā ūdens vienas uzsildīšanas grafiks. | (*3) [080]=1: Viens termistors UN [4.7]≠0: Atkārtota uzsildīšana vai (*4) UN [4.7]≠0: Atkārtota uzsildīšana | N/A
4.7 | Gala lietotājs | N/A | Karstā ūdens uzsildīšanas režīma iestatījums. | (*3) UN [080]=1: Viens termistors VAI (*4) | 0: Atkārtota uzsildīšana 1: Grafiks un atkārtotā uzsildīšana 2: Ieplānots
4.8 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
4.9 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
4.10 | Uzstādītājs | [074] | Minimālais laiks, kurā tvertnes temperatūrai jābūt augstākai par tvertnes dezinfekcijas mērķa temperatūru, pirms dezinfekcija tiek atzīta par veiksmīgu. | (*3) [080]=1: Viens termistors | (*3) 300~3600 sekundes, solis: 1 sekunde 3600 (*4)(*5) 2400~3600 sekundes, solis: 1 sekunde 2400
4.10 | Uzstādītājs | [151] | Dezinfekcijas darbības sākuma laiks. Tas jāiestata kā minūšu skaits, sākot no 00:00 (minūtēs). | (*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5) | 0~1439 minūtes, solis: 1 minūte 60
4.10 | Uzstādītājs | [152] | Iespējot dezinfekcijas darbības veikšanu katru dienu. | (*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5) | 0: Izslēgts 1: Ieslēgts
4.10 | Uzstādītājs | [150] | Karstā ūdens tvertnes dezinfekcijas diena (ja nav atlasītas visas dienas). | (*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5) | 1~7 solis: 1 5
4.10 | Uzstādītājs | [073] | Karstā ūdens tvertnes dezinfekcijas mērķa temperatūra. | (*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5) | (*3) 55~[153]°C solis: 0,5°C 60 (*4)(*5) 60~[153]°C solis: 0,5°C 60
4.11 | Uzstādītājs | [153] | Karstā ūdens tvertnes maksimālā pieļaujamā iestatītā vērtība. | (*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5) | (*3) [080] =1: Viens termistors UN [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: trešās puses maza spole 40~60°C solis: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Viens termistors UN [098]=5: EKHWP/HYC ar palīgsildītāju 40~80°C solis: 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Viens termistors UN [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: trešās puses liela spole 40~75°C solis: 0,5°C 75 (*4) 40~65°C solis: 0,5°C 65 (*5) 40~75°C solis: 0,5°C 75°C (*7) 40~60°C solis: 0,5°C 60°C
4.12.1 | Gala lietotājs | N/A | Karstā ūdens atkārtotas uzsildīšanas histerēze siltuma zudumiem. | (*3) [080]=1: Viens termistors UN [4.7]≠2: Ieplānots vai (*4) UN [4.7]≠2: Ieplānots vai (*5) | 1~40°C solis: 0,5°C 6
4.13 | Uzstādītājs | [149] | Iestatījums ārējā mājsaimniecības karstā ūdens sūkņa funkcionalitātes izvēlei. | (*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5) | 0: Neviens 1: Tūlītēja karstā ūdens sagatavošana 2: Dezinfekcija 3: Abi
4.14.1 | Uzstādītājs | [173] | Palīgsildītāja siltuma jaudas izvēle. | (*3) [080]=1: Viens termistors | 1~4 kW solis: 0,01 kW 3
4.14.2 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.3 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.4 | Uzstādītājs | [064] | Nobīde tiek pievienota tvertnes noklusējuma mērķa temperatūrai, ja palīgsildītājs ir vienīgais pieejamais siltuma avots tvertnes uzsildīšanas laikā. | (*3) [080]=1: Viens termistors | 0~20°C solis: 0,5 5
4.15 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
4.16 | Gala lietotājs | N/A | Papildu siltuma avots ir atļauts, lai uzsildītu tvertni, kad siltumsūknis darbojas telpu sildīšanas/dzesēšanas režīmā. | (*3) [080]=1: Viens termistors vai [078]=1: Jā | 0: Izslēgts 1: Ieslēgts
4.17 | Gala lietotājs | N/A | Uzreiz ir atļauts izmantot papildu siltuma avotu, kas palīdz siltumsūknim tvertnes uzsildīšanas darbības laikā. | (*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5) | 0: Izslēgts 1: Ieslēgts
4.18 | Uzstādītājs | [072] | Iespējot dezinfekcijas funkciju. | (*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5) | (*3) 1: IESLĒGTS (*4) 1: IESLĒGTS (*5) 0: IZSLĒGTS
4.19 | Pieredzējis gala lietotājs | N/A | Karstā ūdens tvertnes atkārtotas uzsildīšanas aktivizēšanas temperatūra, lai nodrošinātu, ka tvertnē ir pietiekami daudz enerģijas. Šis iestatījums ir optimizēts, lai nodrošinātu pietiekamu komfortu. | (*3) [080]=1: Viens termistors UN [4.7]≠2: Ieplānots vai (*4) UN [4.7]≠2: Ieplānots vai (*5) UN [4.7]≠2: Ieplānots | (*3) 10~85°C solis: 0,5 38 (*4) 10~85°C solis: 0,5 38 (*5) 10~85°C solis: 0,5 40
4.20 | Uzstādītājs | [070] | Papildu siltuma avota aktivizēšanas aizkaves taimeris, ja siltumsūknis ir galvenais avots tvertnes uzsildīšanas darbības laikā. | (*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5) | (*3) 0~10800 sekundes, solis: 300 sekundes 1200 (*4) 0~10800 sekundes, solis: 300 sekundes 10800 (*5) 0~10800 sekundes, solis: 300 sekundes 1200
4.21 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
4.22 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
4.23 | Uzstādītājs | [064] | Nobīde tiek pievienota tvertnes noklusējuma mērķa temperatūrai, ja palīgsildītājs ir vienīgais pieejamais siltuma avots tvertnes uzsildīšanas laikā. | (*3) [080]=1: Viens termistors vai [078]=1: Jā | 0~20°C solis: 0,5 5
4.24 | Gala lietotājs | N/A | Iespējojiet karstā ūdens atkārtotas uzsildīšanas iestatīto vērtību, kas mainīsies saskaņā ar grafiku. | (*5) | 0: Izslēgts 1: Ieslēgts
4.25 | Gala lietotājs | N/A | Atkārtotas uzsildīšanas grafiks. | (*5) | 20~[153]°C solis: 0,5 45
4.26 | Gala lietotājs | N/A | Karstā ūdens sūkņa grafiks. | (*3) [080]=1: Viens termistors UN [149]=1 vai 3: Tūlītēja karstā ūdens sagatavošana vai abi vai (*4) [149]=1 vai 3: Tūlītēja karstā ūdens sagatavošana vai abi vai (*5) [149]=1 vai 3: Tūlītēja karstā ūdens sagatavošana vai abi | N/A
5 Iestatījumi
5.1 | Uzstādītājs | N/A | Sākt piespiedu atkausēšanu. | Vienmēr | N/A
5.2 | Gala lietotājs | N/A | Klusā režīma lietotājs. | Vienmēr | 0: Izslēgts 1: Automātiski 2: Manuāli
5.2.1 | Gala lietotājs | N/A | Klusā līmeņa lietotājs. | Vienmēr | 0: Izslēgts 1: Klusa darbība 2: Vēl klusāka darbība 3: Visklusākā darbība
5.2.2 | Pieredzējis gala lietotājs | N/A | Klusā līmeņa grafiks lietotājam. | Vienmēr | N/A
5.2.9 | Uzstādītājs | [138] | Uzstādītājs ignorē lietotāja noteikto laiku, lai klusajā režīmā pārslēgtos no Nakts uz Dienas režīmu. | Vienmēr | 0~1439 minūtes, solis: 1 minūte 360
5.2.10 | Uzstādītājs | [136] | Uzstādītājs ignorē lietotāja noteikto kluso līmeni "Dienas" periodā. | Vienmēr | 0: Izslēgts 1: Klusa darbība 2: Vēl klusāka darbība 3: Visklusākā darbība
5.2.11 | Uzstādītājs | [139] | Uzstādītājs ignorē lietotāja noteikto laiku, lai klusajā režīmā pārslēgtos no Dienas uz Nakts režīmu. | Vienmēr | 0~1439 minūtes, solis: 1 minūte 1320
5.2.12 | Uzstādītājs | [137] | Uzstādītājs ignorē lietotāja noteikto kluso līmeni "Nakts" periodā. | Vienmēr | 0: Izslēgts 1: Klusa darbība 2: Vēl klusāka darbība 3: Visklusākā darbība
5.3 | Gala lietotājs | N/A | Laiks/datums. | Vienmēr | N/A
5.3 | Gala lietotājs | N/A | Vasaras laiks. | Vienmēr | 0: Atspējots 1: Iespējota
5.3 | Gala lietotājs | N/A | Pulksteņa tips. | Vienmēr | 0: 12h 1: 24h
5.4 | Gala lietotājs | N/A | Navigācija. | Vienmēr | 0: Izslēgts 1: Ieslēgts
5.5 | Uzstādītājs | [083] | Iestatījums siltumsūkņa iekārtas tīkla savienojuma veida izvēlei. | Vienmēr | 0: Vienfāzes 1: Trīsfāzu zvaigznes 2: Trīsfāzu trīsstūra
5.5 | Uzstādītājs | [154] | Iestatījums, kas norāda, vai rezerves sildītāja drošinātājs elektriskajā skapī ir lielāks par 10 A. | (*3) [083]= 1: Trīsfāzu zvaigznes vai (*4) [083]= 1: Trīsfāzu zvaigznes | 0: Nē 1: Jā
5.5 | Uzstādītājs | [092] | Rezerves sildītāja maksimālā jauda. | Vienmēr | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: solis: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: solis: 1 kW 4 [083]=1 un [154]=0 2~4 kW: solis: 1 kW 4 [083]=1 un [154]=1 2~9 kW: solis: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: solis: 0,5 kW 4.5
5.6.1 | Pieredzējis gala lietotājs | N/A | Iestatījums, lai iespējotu līdzsvara (jaudas nepietiekamības) loģiku. | Vienmēr | 0: Nekad 1: Vienmēr 2: Zem līdzsvara līmeņa
5.6.2 | Pieredzējis gala lietotājs | N/A | Āra temperatūras slieksnis, kas pieļauj iespējamu jaudas nepietiekamību. Zem šīs āra temperatūras būs iespējama jaudas nepietiekamība. | Vienmēr | -15~35°C solis: 1°C 0
5.7 | Uzstādītājs | N/A | Lauka iestatījumu pārskats. | Vienmēr | N/A
5.8 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
5.9 | Gala lietotājs | N/A | Valsts. | Vienmēr | 0: Albānija / 1: Austrija 2: Beļģija / 3: Bosnija 4: Bulgārija / 5: Horvātija 6: Kipra / 7: Čehija 8: Dānija / 9: Igaunija 10: Somija / 11: Francija 12: Vācija / 13: Grieķija 14: Ungārija / 15: Islande 16: Īrija / 17: Turcija 18: Itālija / 19: Latvija 20: Lihtenšteina / 21: Lietuva 22: Luksemburga / 23: Maķedonija 24: Malta / 25: Moldova 26: Melnkalne / 27: Nīderlande 28: Norvēģija / 29: Polija 30: Portugāle / 31: Rumānija 32: Serbija / 33: Slovākija 34: Slovēnija / 35: Spānija 36: Zviedrija / 37: Apvienotā Karaliste 38: Šveice
5.9 | Gala lietotājs | N/A | Valoda. | Vienmēr | 0: Albāņu / 1: Baltkrievu 2: Bosniešu / 3: Bulgāru 4: Horvātu / 5: Čehu 6: Dāņu / 7: Holandiešu 8: Angļu / 9: Igauņu 10: Somu / 11: Franču 12: Vācu / 13: Grieķu 14: Ungāru / 15: Itāļu 16: Latviešu / 17: Lietuviešu 18: Maķedoniešu / 19: Norvēģu 20: Poļu / 21: Portugāļu 22: Rumāņu / 23: Krievu 24: Serbu / 25: Slovāku 26: Slovēņu / 27: Spāņu 28: Zviedru / 29: Turku 30: Ukraiņu
5.10 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
5.11 | Uzstādītājs | N/A | Aktivizējiet, lai atiestatītu ventilatora darbības stundas. | Vienmēr | N/A
5.12 | Gala lietotājs | N/A | Tastatūras izkārtojums. | Vienmēr | 0: QWERTY 1: AZERTY
5.13 | Gala lietotājs | N/A | Lietotāja iestatījums, lai varētu iespējot papildu iestatījumus. | Vienmēr | 0: Nē 1: Jā
5.14.1 | Uzstādītājs | [012] | Nosaka, vai uzstādītā tvertnes katla jauda ir pietiekama, lai nosegtu visu mājas slodzi. Ja tā ir, tas var kļūt par galveno siltuma avotu. | [078]=1: Jā | 0: Izslēgts 1: Ieslēgts
5.14.2 | Uzstādītājs | [023] | Āra temperatūras augšējā robeža pārslēgšanās punktam no siltumsūkņa uz divvērtīgo/tvertnes katlu. | [093]=1: Jā vai [078]=1: Jā | maks.([024]+2; -25)~25°C solis: 1°C 5
5.14.2 | Uzstādītājs | [024] | Āra temperatūras apakšējā robeža pārslēgšanās punktam no siltumsūkņa uz divvērtīgo/tvertnes katlu. | [093]=1: Jā vai [078]=1: Jā | -25~25°C solis: 1°C 0
5.14.4 | Uzstādītājs | [021] | Āra temperatūras histerēze pārslēgšanās punktam no siltumsūkņa uz divvērtīgo/tvertnes katlu. | [093]=1: Jā vai [078]=1: Jā | 2~10°C solis: 1°C 3
5.14.6 | Uzstādītājs | [025] | Minimālais laiks, kurā divvērtīgā katla sūknis telpu sildīšanas laikā paliek ieslēgts pēc pieprasījuma pazušanas. | [093] =1: Jā | 0~1500 sekundes, solis: 1 sekunde 600
5.15 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
5.16 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
5.17 | Gala lietotājs | N/A | Displeja ekrāna spilgtums. | Vienmēr | 30~100% solis: 1% 70
5.18 | Uzstādītājs | N/A | Aktivizēt, lai restartētu iekštelpu iekārtu (ar programmatūru). | Vienmēr | N/A
5.19 | Uzstādītājs | [196] | Sadales režīma izvēle. | (*4) | 1: YJS Profils 1 2: Danfoss Profils 1
5.20 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
5.21.1 | Pieredzējis gala lietotājs | N/A | Iespējot tvertnes atbalstu atkausēšanas laikā, lai kompensētu telpu sildīšanas pieprasījumu. | (*5) | 0: Atspējots 1: Optimizēts 2: Nepārtraukts
5.21.2 | Uzstādītājs | [002] | Iespējojiet karstā ūdens tvertnes proaktīvu priekšsildīšanu, lai nodrošinātu tvertnes atkausēšanu. | [078]=1: Jā | 0: Izslēgts 1: Ieslēgts
5.21.3 | Gala lietotājs | N/A | Atļaut karstā ūdens tvertnei atbalstīt telpu sildīšanas darbību, palielinot telpu sildīšanas kontūra jaudu. | (*5) | 0: Izslēgts 1: Ieslēgts
5.21.4 | Uzstādītājs | [188] | Vispārējais uzstādītāja iestatījums, lai ierobežotu tvertnes katla atbalstu. | [078]=1: Jā | 4~35 kW solis: 1 kW 10
5.21.5 | Uzstādītājs | [184] | Iestatījums tvertnes brīvās enerģijas funkcionalitātes iespējošanai. | (*5) | 0: Izslēgts 1: Ieslēgts
5.21.6 | Uzstādītājs | [187] | Vispārējais uzstādītāja iestatījums, lai ierobežotu tvertnes katla atbalstu brīvās enerģijas funkcionalitātes laikā. | [185]=1: Jā | 2~35 kW: solis: 1 kW 10
5.21.7 | Uzstādītājs | [182] | Iestatījums, kas ļauj brīvo enerģiju izmantot kā galveno telpas sildīšanas darbības avotu. | [184]=1: Jā | 0: Vienmēr 1: Virs apkārtējās 2: Nekad
5.21.8 | Uzstādītājs | [183] | Apkārtējās vides temperatūra, kas ļauj izvadīt tvertnē esošo lieko enerģiju telpas sildīšanai. | (*5) | -28~35°C solis: 0,5°C 8
5.21.9 | Uzstādītājs | [185] | Saules enerģijas sistēma ir uzstādīta uz tvertnes. | (*5) | 0: Izslēgts 1: Ieslēgts
5.21.10 | Uzstādītājs | [186] | Uzstādītajai saules enerģijas sistēmai ir prioritāte salīdzinājumā ar citiem siltuma avotiem. | [185]=1: Jā | 0: Izslēgts 1: Ieslēgts
5.22 | Uzstādītājs | [175] | Ārējā āra temperatūras sensora nobīde. | [13]=1: Ārējais āra sensors | -5~5°C solis: 0,5°C 0
5.23 | Gala lietotājs | N/A | Ārkārtas režīma izvēle. | Vienmēr | 0: Manuāli 1: Automātiski 2: Automātiskā telpu sildīšana samazināta + DHW ieslēgts 3: Automātiskā telpu sildīšana samazināta + DHW izslēgts 4: Automātiskā telpu sildīšana normāla + DHW izslēgts
5.24 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
5.25 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
5.26 | Gala lietotājs | N/A | Displeja neaktivitātes taimeris. | Vienmēr | 0: Nē 1: Jā
5.27.1 | Gala lietotājs | N/A | Iespējojiet brīvdienu režīmu. | Vienmēr | 0: Nē 1: Jā
5.27.2 | Gala lietotājs | N/A | Brīvdienu periods. | Vienmēr | N/A
5.28.1 | Uzstādītājs | [140] | Iespējot telpu sildīšanas prioritātes funkciju. | (*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5) | 0: Nē 1: Jā
5.28.2 | Uzstādītājs | [019] | Zem šīs āra temperatūras tiek aktivizēta telpu sildīšanas prioritātes funkcija (ja tā ir iespējota). | (*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5) | -15~35°C solis: 1°C 0
5.28.2 | Uzstādītājs | [020] | Āra temperatūra, kurā telpu dzesēšanas darbības taimeris ir maksimālajā vērtībā. | (*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5) | 20~50°C solis: 1°C 35
5.28.3 | Uzstādītājs | [131] | Laiks, kurā siltumsūknis līdzsvarošanas laikā ir rezervēts telpu sildīšanai. Līdzsvarošana = telpu sildīšanas un tvertnes uzsildīšanas vienlaicīgi pieprasījumi. | (*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5) | 1800~36000 sekundes, solis: 60 sekundes 3600
5.28.4 | Uzstādītājs | [132] | Laiks, kurā siltumsūknis līdzsvarošanas laikā ir rezervēts telpu dzesēšanai. Līdzsvarošana = telpu dzesēšanas un tvertnes uzsildīšanas vienlaicīgi pieprasījumi. | (*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5) | 1800~36000 sekundes, solis: 60 sekundes 3600
5.28.5 | Uzstādītājs | [133] | Laiks, kurā siltumsūknis līdzsvarošanas laikā ir rezervēts tvertnes uzsildīšanai (apakšējā robeža). Līdzsvarošana = telpu sildīšanas/dzesēšanas un tvertnes uzsildīšanas vienlaicīgi pieprasījumi. | (*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5) | 900~18000 sekundes, solis: 60 sekundes 2700
5.28.5 | Uzstādītājs | [134] | Laiks, kurā siltumsūknis līdzsvarošanas laikā ir rezervēts tvertnes uzsildīšanai (augšējā robeža). Līdzsvarošana = telpu sildīšanas/dzesēšanas un tvertnes uzsildīšanas vienlaicīgi pieprasījumi. | (*3) [080]=1: Viens termistors vai (*4) vai (*5) | 900~18000 sekundes, solis: 60 sekundes 7500
5.29 | Uzstādītājs | N/A | Dzesētāja savākšanas režīms. | Vienmēr | N/A
5.30 | Gala lietotājs | N/A | Ārkārtas apstiprinājums. | Tikai gadījumā, ja ir ārkārtas pieprasījums | N/A
5.31 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
5.32 | Uzstādītājs | [078] | Iestatījums, kas norāda, ka ir tvertnes katls un var kļūt aktīvs. | (*6) un [093]=0: Nē | 0: Nē 1: Jā
5.33 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
5.34 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
5.35 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
5.36 | Uzstādītājs | [005] | Ūdens caurules aizsalšanas novēršanas režīma iestatījums. | Vienmēr | 0: Atspējots 1: Nepārtraukts 2: Periodisks
5.37 | Uzstādītājs | [093] | Papildu katla komplekts telpu sildīšanai ir uzstādīts, un tam ir atļauts darboties. | [078]=0: Nē | 0: Nē 1: Jā
7 Apkopes režīms
7.7.1 | Uzstādītājs | [030] | Mērķa Delta T telpu sildīšanas pārbaudes darbības laikā. | Vienmēr | 2~20°C solis: 0,5°C 5
7.7.2 | Uzstādītājs | [031] | Izplūstošā ūdens mērķa temperatūra telpu sildīšanas pārbaudes darbības laikā. | Vienmēr | 5~71°C solis: 1°C 35
7.7.3 | Uzstādītājs | [032] | Pārrakstīta telpas temperatūra, ko izmanto telpu sildīšanas pārbaudes darbības laikā. | Vienmēr | 5~30°C solis: 0,5°C 20
7.7.4 | Uzstādītājs | [033] | Mērķa Delta T telpu dzesēšanas pārbaudes darbības laikā. | Vienmēr | 2~10°C solis: 0,5°C 5
7.7.5 | Uzstādītājs | [034] | Izplūstošā ūdens mērķa temperatūra telpu dzesēšanas pārbaudes darbības laikā. | Vienmēr | 5~30°C solis: 1°C 15
7.7.6 | Uzstādītājs | [035] | Pārrakstīta telpas temperatūra, ko izmanto telpu dzesēšanas pārbaudes darbības laikā. | Vienmēr | 5~30°C solis: 0,5°C 20
7.7.7 | Uzstādītājs | [077] | Tvertnes mērķa temperatūra tvertnes uzsildīšanas pārbaudes darbības laikā. | Vienmēr | 20~85°C solis: 0,5°C 50
7.7.8 | Uzstādītājs | [094] | Sūkņa mērķa PWM (zems). Izmanto tikai izpildmehānisma pārbaudes darbības un atgaisošanas pārbaudes darbības laikā. | Vienmēr | 0,1~1 solis: 0,1 1
7.7.8 | Uzstādītājs | [095] | Sūkņa mērķa PWM (augsts). Izmanto tikai izpildmehānisma pārbaudes darbības un atgaisošanas pārbaudes darbības laikā. | Vienmēr | 0,1~1 solis: 0,1 0,5
7.7.9 | Uzstādītājs | [145] | Tvertnes mērķa temperatūra palīgsildītāja pārbaudes darbības laikā. | (*3) [080]=1: Viens termistors | 25~60°C solis: 0,5°C 50
8 Savienojamība
8.1 | Gala lietotājs | N/A | Kad DHCP ir atspējots, ir iespējams mainīt IP konfigurāciju. | Vienmēr | N/A
8.2.1 - 8.2.12 | Nē | N/A | Pieslēgto perifērijas ierīču savienojuma statusa pārskats. | Vienmēr | Atkarībā no komponentes.
8.3.1 | Gala lietotājs | N/A | Bezvadu vārtejas (WLAN atslēgspraudnis) pašreizējais iestatījums. | Vienmēr | 0: Nē 1: Jā
8.3.2 | Gala lietotājs | N/A | Iespējot AP režīmu, lai savienotu WLAN atslēgspraudni ar lokālo mājas tīklu. | [8.2.9]=1: Savienots (Iekārtai ir jāpievieno DX WLAN atslēgspraudnis) | 0: Atspējot 1: Iespējot 2: Procesa
8.3.3 | Gala lietotājs | N/A | Aktivizēt, lai pārstartētu bezvadu vārteju. | [8.2.9]=1: Savienots (Iekārtai ir jāpievieno DX WLAN atslēgspraudnis) | 0: Atstāt 1: Atiestatīt
8.3.4 | Gala lietotājs | N/A | Iespējot bezvadu vārtejas WPS funkcionalitāti. | [8.2.9]=1: Savienots (Iekārtai ir jāpievieno DX WLAN atslēgspraudnis) | 0: Atspējot 1: Iespējot 2: Procesa
8.3.5 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
8.3.7 | Gala lietotājs | N/A | Aktivizēt, lai atiestatītu WLAN atslēgspraudni uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem (aizmirst visus tīkla datus). | [8.2.9]=1: Savienots (Iekārtai ir jāpievieno DX WLAN atslēgspraudnis) Un DX WLAN ir jaunākā aparātprogrammatūra, kas atbalsta šo funkciju. | 0: Atstāt 1: Atiestatīt
8.4.1 | Gala lietotājs | N/A | Pašreiz piešķirtā IP adrese. | Vienmēr | N/A
8.4.2 | Gala lietotājs | N/A | Pašreiz piešķirtā apakštīkla maska. | Vienmēr | N/A
8.4.3 | Gala lietotājs | N/A | Pašreiz piešķirtā noklusējuma vārtejas adrese. | Vienmēr | N/A
8.4.4 | Gala lietotājs | N/A | Pašreiz piešķirtā DNS 1 adrese. | Vienmēr | N/A
8.4.5 | Gala lietotājs | N/A | Pašreiz piešķirtā DNS 2 adrese. | Vienmēr | N/A
8.4.6 | Gala lietotājs | N/A | Iekārtas LAN MAC/UEI adrese. | Vienmēr | N/A
8.5.1 | Gala lietotājs | N/A | Iespējot Daikin Home vadības rīkus. | Vienmēr | 0: Izslēgts 1: Ieslēgts
8.5.2 | Gala lietotājs | N/A | Sausinātāja pašreizējais iestatījums (pēc uzstādīšanas). | Vienmēr | 0: Izslēgts 1: Ieslēgts
8.5.3 | Gala lietotājs | N/A | Rasas sensora pašreizējais iestatījums (pēc uzstādīšanas). | [8.5.2]=1: Ieslēgts | 0: Nē 1: Parasti atvērts 2: Parasti aizvērts
8.5.4 | Gala lietotājs | N/A | Mitruma robeža. | [8.5.2]=1: Ieslēgts | 40~80% solis: 1% 55
8.5.5 | Gala lietotājs | N/A | Mitruma ierobežojums, ja rasas sensors nav uzstādīts. | [8.5.2]=1: Ieslēgts UN [8.5.3]=0: Nē | 41~80% solis: 1% 70
8.6 | Nē | N/A | Drošas USB izņemšanas pieprasījums pirms USB atvienošanas. | Kad tiek aktīvi izmantots viens vai vairāki USB porti. | 0: Nē 1: Jā
8.7 | Gala lietotājs | N/A | Iespējot Modbus TCP/IP ne TLS (ports 502). | Vienmēr | 0: Nē 1: Jā
8.8 | Gala lietotājs | N/A | Iespējot Modbus TCP/IP TLS (ports 802). | Vienmēr | 0: Nē 1: Jā
8.9 | Nē | N/A | Noņemiet pašreizējo savienojuma saskarni (WLAN/LAN) no mākoņa. | [8.11]= 1 : WLAN VAI [8.11]=2 : LAN | N/A
8.10 | Nē | N/A | Savienojiet iekārtu ar mākoni. | WLAN vai LAN vēl nav savienots. | N/A
8.11 | Uzstādītājs | N/A | Izvēlieties savienojuma veidu ar mākoni. | Vienmēr | 0: Neviens 1: WLAN 2: LAN
9 Enerģija
9.1 | Pieredzējis gala lietotājs | N/A | Lietotāja izvēlēta fiksēta elektroenerģijas cena, kad elektroenerģijas cena netiek mainīta saskaņā ar grafiku. | [9.3]=0: Izsl. | 1~5000 euro centi/kWh, solis: 1 cents 15
9.2 | Pieredzējis gala lietotājs | N/A | Elektrības bāzes cena. | [9.3]=1: Iesl. | 1~5000 euro centi/kWh, solis: 1 cents 5
9.3 | Pieredzējis gala lietotājs | N/A | Iespējot elektroenerģijas cenas izmaiņas saskaņā ar grafiku. | [093]=1: Jā vai [078]=1: Jā | 0: Izslēgts 1: Ieslēgts
9.4 | Pieredzējis gala lietotājs | N/A | Elektrības cenu grafiks. | [9.3]=1: Iesl. | N/A
9.5 | Pieredzējis gala lietotājs | N/A | Fosilā cena. | [093]=1: Jā vai [078]=1: Jā | 1~5000 euro centi/kWh, solis: 1 cents 10
9.6 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
9.7 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
9.8 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
9.9 | Nē | N/A | Juridiskā atruna. | N/A | N/A
9.10 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
9.11 | Uzstādītājs | [026] | Katla efektivitāte. | [093]=1: Jā vai [078]=1: Jā | 0,1~1 solis: 0,01 0,9
9.12 | Uzstādītājs | [141] | Mērķa efektivitātes koeficients, ko izmanto tvertnes katla efektivitātes aprēķinā. | [093]=1: Jā vai [078]=1: Jā | 0~6 solis: 0,1 2,5
9.13 | Pieredzējis gala lietotājs | N/A | Iespējot pārslēgšanās punktu starp siltumsūkni un divvērtīgo, pamatojoties uz COP aprēķinu, ņemot vērā pašreizējo enerģijas cenu. | [093]=1: Jā vai [078]=1: Jā | 0: Nē 1: Jā
9.14.1 | Uzstādītājs | [040] | Pieprasījuma regulēšanas režīma iestatījums. | Vienmēr | 0: Neviens 1: Siltumsūkņa tarifs 2: Smart Grid gatavs kontatki 3: Viedā skaitītāja kontakts
9.14.1 | Uzstādītājs | [179] | Iestatījums, lai noteiktu pieprasījuma regulēšanas režīma iestatījuma avotu. | [040]=2: Smart Grid gatavs kontatki | 0: Aparatūra 1: Ārējais
9.14.2 | Uzstādītājs | [037] | Iestatījums, kas ļauj citam siltuma avotam pārņemt telpu sildīšanas darbību pieprasījuma regulēšanas režīmā = piespiedu izsl. | [040]=1: Siltumsūkņa tarifs vai [040]=2: Smart Grid gatavs kontatki | 0: Nepārņemt 1: Fosilā pārņemšana ([093]=1: Jā vai [078]=1: Jā) 2: Sildītāja pārņemšana
9.14.3 | Uzstādītājs | [071] | Atļaut citam siltuma avotam pārņemt tvertnes uzsildīšanas darbību pieprasījuma regulēšanas režīmā = piespiedu izsl. | [040]=1: Siltumsūkņa tarifs vai [040]=2: Smart Grid gatavs kontatki | 0: Nepārņemt 1: Fosilā pārņemšana ([078]=1: Jā) 2: Sildītāja pārņemšana 3: Tikai palīgsildītāja pārņemšana (*3)
9.14.4 | Uzstādītājs | [036] | Telpu sildīšanas laikā ir atļauta uzkrāšana. | [040]=2: Smart Grid gatavs kontatki | 0: Izslēgts 1: Ieslēgts
9.14.5 | Uzstādītājs | [038] | Telpu sildīšanas uzkrāšanas laikā ir atļauts darboties elektriskajiem siltuma avotiem. | [040]=2: Smart Grid gatavs kontatki | 0: Nē 1: Jā
9.14.6 | Uzstādītājs | [039] | Tvertnes uzkrāšanas laikā ir atļauts darboties elektriskajiem siltuma avotiem. | [040]=2: Smart Grid gatavs kontatki | 0: Nē 1: Jā
9.14.7 | Uzstādītājs | [135] | Piemērojamais jaudas ierobežojums pieprasījuma regulēšanas viedā skaitītāja kontakta laikā. | [040]=3: Viedā skaitītāja kontakts | 2~20 kW solis: 0,1 kW 4.2
9.15.1 | Uzstādītājs | N/A | Iespējot likumīgo ierobežojumu. | [5.9]=36: Zviedrija | 0: Izslēgts 1: Ieslēgts
9.15.2 | Uzstādītājs | [190] | Likumīgais ierobežojums. | [5.9]=36: Zviedrija | Atkarīgs no āra iekārtas veida ~30 kW solis: 0,1 kW 30
9.15.3 | Uzstādītājs | [189] | Sistēmas ierobežojums. | Vienmēr | Atkarīgs no āra iekārtas veida ~30 kW solis: 0,1 kW 30
9.15.4 | Uzstādītājs | [191] | Āra iekārtas drošinātāja ierobežojums. | Atkarīgs no āra iekārtas veida | Atkarīgs no āra iekārtas veida~63 A solis: 1 A 50
10 Konfigurācijas vednis
10.1 | Gala lietotājs | N/A | Valsts. | Vienmēr | 0: Albānija / 1: Austrija 2: Beļģija / 3: Bosnija 4: Bulgārija / 5: Horvātija 6: Kipra / 7: Čehija 8: Dānija / 9: Igaunija 10: Somija / 11: Francija 12: Vācija / 13: Grieķija 14: Ungārija / 15: Islande 16: Īrija / 17: Turcija 18: Itālija / 19: Latvija 20: Lihtenšteina / 21: Lietuva 22: Luksemburga / 23: Maķedonija 24: Malta / 25: Moldova 26: Melnkalne / 27: Nīderlande 28: Norvēģija / 29: Polija 30: Portugāle / 31: Rumānija 32: Serbija / 33: Slovākija 34: Slovēnija / 35: Spānija 36: Zviedrija / 37: Apvienotā Karaliste 38: Šveice
10.1 | Gala lietotājs | N/A | Valoda. | Vienmēr | 0: Albāņu / 1: Baltkrievu 2: Bosniešu / 3: Bulgāru 4: Horvātu / 5: Čehu 6: Dāņu / 7: Holandiešu 8: Angļu / 9: Igauņu 10: Somu / 11: Franču 12: Vācu / 13: Grieķu 14: Ungāru / 15: Itāļu 16: Latviešu / 17: Lietuviešu 18: Maķedoniešu / 19: Norvēģu 20: Poļu / 21: Portugāļu 22: Rumāņu / 23: Krievu 24: Serbu / 25: Slovāku 26: Slovēņu / 27: Spāņu 28: Zviedru / 29: Turku 30: Ukraiņu
10.2 | Nē | N/A | N/A | N/A | N/A
10.3 | Gala lietotājs | N/A | Laiks/datums. | Vienmēr | N/A
10.3 | Gala lietotājs | N/A | Vasaras laiks. | Vienmēr | 0: Atspējots 1: Iespējota
10.4 | Uzstādītājs | [098] | Neiebūvētas karstā ūdens tvertnes izvēle, kas savienota ar pie sienas uzstādītu iekārtu. | (*3) [080]=1: Viens termistors | 0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC ar palīgsildītāju 6: trešās puses maza spole 7: trešās puses liela spole
10.4 | Uzstādītājs | [155] | Iestatījums, kas norāda, vai ir papildu zona. | Vienmēr | 0: Nē 1: Jā
10.4 | Uzstādītājs | [080] | Šis iestatījums norāda, vai ir pievienota tvertne. | (*3) | 0: Neviens 1: Viens termistors
10.4 | Uzstādītājs | [093] | Papildu katla komplekts telpu sildīšanai ir uzstādīts, un tam ir atļauts darboties. | [078]=0: Nē | 0: Nē 1: Jā
10.5 | Uzstādītājs | N/A | Lauka IO spailes izvēle 3 virzienu vārstam. | (*3) [080]=1: Viens termistors | Skatiet izvēlni [13] Lauka IO.
10.5 | Uzstādītājs | N/A | Lauka IO spailes izvēle divvērtīgajam apvades vārstam. | [093]=1: Jā | Skatiet izvēlni [13] Lauka IO.
10.6 | Uzstādītājs | [012] | Nosaka, vai uzstādītā tvertnes katla jauda ir pietiekama, lai nosegtu visu mājas slodzi. Ja tā ir, tas var kļūt par galveno siltuma avotu. | [078]=1: Jā | 0: Izslēgts 1: Ieslēgts
10.6 | Uzstādītājs | [078] | Iestatījums, kas norāda, ka ir tvertnes katls un var kļūt aktīvs. | (*6) un [093]=0: Nē | 0: Nē 1: Jā
10.6 | Uzstādītājs | [011] | Maksimālā piegādājamā siltuma jauda telpu sildīšanas kontūrā ar karstā ūdens tvertni tvertnes atbalsta laikā. | (*5) | 4~35 kW solis: 1 kW 20
10.7 | Gala lietotājs | N/A | Ārkārtas režīma izvēle. | Vienmēr | 0: Manuāli 1: Automātiski 2: Automātiskā telpu sildīšana samazināta + DHW ieslēgts 3: Automātiskā telpu sildīšana samazināta + DHW izslēgts 4: Automātiskā telpu sildīšana normāla + DHW izslēgts
10.8 | Uzstādītājs | [083] | Iestatījums siltumsūkņa iekārtas tīkla savienojuma veida izvēlei. | Vienmēr | 0: Vienfāzes 1: Trīsfāzu zvaigznes 2: Trīsfāzu trīsstūra
10.8 | Uzstādītājs | [154] | Iestatījums, kas norāda, vai rezerves sildītāja drošinātājs elektriskajā skapī ir lielāks par 10 A. | (*3) [083]= 1: Trīsfāzu zvaigznes vai (*4) [083]= 1: Trīsfāzu zvaigznes | 0: Nē 1: Jā
10.8 | Uzstādītājs | [092] | Rezerves sildītāja maksimālā jauda. | Vienmēr | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: solis: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: solis: 1 kW 4 [083]=1 un [154]=0 2~4 kW: solis: 1 kW 4 [083]=1 un [154]=1 2~9 kW: solis: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: solis: 0,5 kW 4.5
10.9 | Gala lietotājs | N/A | Siltuma izstarotāja veida izvēle galvenajā zonā. | Vienmēr | 0: Grīdu apsilde 1: Siltumsūkņa konvektors 2: Radiators
10.9 | Uzstādītājs | [041] | Termostata režīms galvenajā zonā. | Vienmēr | 0: Izplūstošais ūdens 1: Ārējā telpa 2: Telpa
10.10 | Pieredzējis gala lietotājs | N/A | Izplūstošā ūdens regulēšanas režīms telpu sildīšanas laikā galvenajā zonā. | Vienmēr | 0: Fiksēts 1: No laika apstākļiem atkarīgs
10.10 | Pieredzējis gala lietotājs | N/A | Izplūstošā ūdens regulēšanas režīms telpu dzesēšanas laikā galvenajā zonā. | [10.9]=0: Grīdu apsilde vai [10.9]=1: Siltumsūkņa konvektors | 0: Fiksēts 1: No laika apstākļiem atkarīgs
10.11 | Gala lietotājs | N/A | Izplūstošā ūdens temperatūras no laika apstākļiem atkarīga līkne telpu sildīšanai galvenajā zonā. | [10.10]=1: No laika apstākļiem atkarīgs | Apkārtējās vides diapazons: -40~25°C solis: 1°C Izplūstošā ūdens temperatūras diapazons: [054]~[053]°C solis: 1°C
10.12 | Gala lietotājs | N/A | Izplūstošā ūdens temperatūras no laika apstākļiem atkarīga līkne telpu dzesēšanai galvenajā zonā. | [10.10]=1: No laika apstākļiem atkarīgs | Apkārtējās vides diapazons: 10~43°C solis: 1°C Izplūstošā ūdens temperatūras diapazons: [056]~[055]°C solis: 1°C
10.13 | Uzstādītājs | [057] | Termostata režīms papildu zonā. | [155]=1: Jā | [41]=0: Izplūstošais ūdens 0: Izplūstošais ūdens [41]≠0: Izplūstošais ūdens 1: Ārējā telpa
10.13 | Gala lietotājs | N/A | Siltuma izstarotāja veida izvēle papildu zonā. | [155]=1: Jā | 0: Grīdu apsilde 1: Siltumsūkņa konvektors 2: Radiators
10.14 | Pieredzējis gala lietotājs | N/A | Mērķa darbības režīms telpu sildīšanas laikā papildu zonā. | [155]=1: Jā | 0: Fiksēts 1: No laika apstākļiem atkarīgs
10.14 | Pieredzējis gala lietotājs | N/A | Mērķa darbības režīms telpu dzesēšanas laikā papildu zonā. | [155]=1: Jā UN [10.13]=0: Grīdu apsilde vai [10.13]=1: Siltumsūkņa konvektors | 0: Fiksēts 1: No laika apstākļiem atkarīgs
10.15 | Gala lietotājs | N/A | Izplūstošā ūdens temperatūras no laika apstākļiem atkarīga līkne telpu sildīšanai papildu zonā (izplūstošā ūdens temperatūras ierobežojumi). | [155]=1: Jā UN [10.14]=1: No laika apstākļiem atkarīgs | Apkārtējās vides diapazons: -40~25°C solis: 1°C Izplūstošā ūdens temperatūras diapazons: [061]~[060]°C solis: 1°C
10.16 | Gala lietotājs | N/A | Izplūstošā ūdens temperatūras no laika apstākļiem atkarīga līkne telpu dzesēšanai papildu zonā (izplūstošā ūdens temperatūras ierobežojumi). | [155]=1: Jā UN [10.14]=1: No laika apstākļiem atkarīgs | Apkārtējās vides diapazons: 10~43°C solis: 1°C Izplūstošā ūdens temperatūras diapazons: [063]~[062]°C solis: 1°C
10.17 | Gala lietotājs | N/A | Karstā ūdens uzsildīšanas režīma iestatījums. | (*3) UN [080]=1: Viens termistors VAI (*4) | 0: Atkārtota uzsildīšana 1: Grafiks un atkārtotā uzsildīšana 2: Ieplānots
10.18 | Gala lietotājs | N/A | Ieplānota karstā ūdens tvertnes atkārtotas uzsildīšanas mērķa temperatūra + atkārtotas uzsildīšanas režīms vai atkārtotas uzsildīšanas režīms. | [4.7]=0: Atkārtota uzsildīšana vai [4.7]=1: Grafiks un atkārtota uzsildīšana | (*3)(*4) 20~[153]°C solis: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C solis: 0,5 48
10.18 | Gala lietotājs | N/A | Karstā ūdens atkārtotas uzsildīšanas histerēze siltuma zudumiem. | (*3) [080]=1: Viens termistors UN [4.7]≠2: Ieplānots vai (*4) UN [4.7]≠2: Ieplānots vai (*5) UN [4.7]≠2: Ieplānots | 1~40°C solis: 0,5°C 6
13 Lauka IO
13.1 / 13.2 / 13.5 | Uzstādītājs | [100] | (*3)(*4): Spaile X42M 9-10-11 (*5): Spaile X43M 7-8-9 | 0: Nav savienots 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls (*4)(*5) 8: 3 virzienu vārsts (*3) 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap. | 0: Nav savienots (*5) 1: Galvenās zonas slēgvārsts (*3)(*4) 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls 8: 3 virzienu vārsts 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap.
13.2 / 13.3 / 13.4 | Uzstādītājs | [101] | (*4): Spaile X42M 25-26 (*3): Spaile X43M 7-8 (*5): Spaile X42M 13-14 | 0: Nav savienots 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls (*4)(*5) 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap. | 0: Nav savienots 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap.
13.2 / 13.3 / 13.4 | Uzstādītājs | [124] | NO/NC | 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls (*4)(*5) 9: Divvērtīgas apvades vārsts | 0: NĒ 1: NC
13.2 / 13.3 / 13.4 | Uzstādītājs | [103] | (*4): Spaile X42M 27-28 (*3): Spaile X43M 9-10 (*5): Spaile X42M 15-16 | 0: Nav savienots 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls (*4)(*5) 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap. | 0: Nav savienots 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap.
13.2 / 13.3 / 13.4 | Uzstādītājs | [104] | NO/NC | 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls (*4)(*5) 9: Divvērtīgas apvades vārsts | 0: NĒ 1: NC
13.2 / 13.3 / 13.4 | Uzstādītājs | [105] | (*3)(*4): Spaile X42M 15-16 (*5): Spaile X43M 13-14 | 0: Nav savienots 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 5: Palīgsildītājs (*3) 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls (*4)(*5) 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap. | 0: Nav savienots (*4)(*5) 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 5: Palīgsildītājs (*3) 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap.
13.1 / 13.2 / 13.5 | Uzstādītājs | [106] | NO/NC | 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls (*4)(*5) 9: Divvērtīgas apvades vārsts | 0: NĒ 1: NC
13.1 / 13.2 / 13.5 | Uzstādītājs | [107] | (*3)(*4): Spaile X42M 17-18 (*5): Spaile X43M 15-16 | 0: Nav savienots 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap. | 0: Nav savienots (*5) 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms (*3)(*4) 7: DHW iesl. signāls 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap.
13.1 / 13.2 / 13.5 | Uzstādītājs | [108] | NO/NC | 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls (*4)(*5) 9: Divvērtīgas apvades vārsts | 0: NĒ 1: NC
13.2 / 13.3 / 13.4 | Uzstādītājs | [109] | (*4): Spaile X42M 23-24 (*3): Spaile X43M 5-6 (*5): Spaile X42M 11-12 | 0: Nav savienots 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls (*4)(*5) 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap. | 0: Nav savienots (*5) 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis (*3)(*4) 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap.
13.2 / 13.3 / 13.4 | Uzstādītājs | [110] | NO/NC | 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls (*4)(*5) 9: Divvērtīgas apvades vārsts | 0: NĒ 1: NC
13.1 / 13.2 / 13.5 | Uzstādītājs | [111] | (*3)(*4): Spaile X42M 12-13-14 (*5): Spaile X43M 10-11-12 | 0: Nav savienots 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls (*4)(*5) 8: 3 virzienu vārsts (*3) 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap. | 0: Nav savienots (*4)(*5) 1: Galvenās zonas slēgvārsts 2: Pap. zonas slēgvārsts 3: Trauksme 4: Ārējais siltuma avots 6: Dzesēšanas/sildīšanas režīms 7: DHW iesl. signāls 8: 3 virzienu vārsts (*3) 9: Divvērtīgas apvades vārsts 10: DHW sūknis 11: C/H sekundārais sūknis 12: C/H sūknis ārējais galvenais 13: C/H sūknis ārējais pap.
13.6 | Uzstādītājs | [112] | (*3)(*4): Spaile X44M 1-2 | (*3)(*4) 0: Nav savienots 1: Ārējais āra sensors 2: Ārējais iekštelpu sensors | 0: Nav savienots 1: Ārējais āra sensors 2: Ārējais iekštelpu sensors
13.7 / 13.8 | Uzstādītājs | [114] | Spaile X45M 3-4 | 0: Nav savienots 3: HV/LV Smart Grid kontakts 1 4: HV/LV Smart Grid kontakts 2 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 12: Saules enerģijas ievade 13: Viedā skaitītāja kontakts | 0: Nav savienots 3: HV/LV Smart Grid kontakts 1 4: HV/LV Smart Grid kontakts 2 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 12: Saules enerģijas ievade (*3)(*5) 13: Viedā skaitītāja kontakts
13.7 / 13.8 | Uzstādītājs | [115] | NO/NC | 0: Nav savienots 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 13: Viedā skaitītāja kontakts | 0: NĒ 1: NC
13.7 / 13.8 | Uzstādītājs | [116] | Spaile X45M 5-6 | 0: Nav savienots 3: HV/LV Smart Grid kontakts 1 4: HV/LV Smart Grid kontakts 2 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 12: Saules enerģijas ievade 13: Viedā skaitītāja kontakts | 0: Nav savienots 3: HV/LV Smart Grid kontakts 1 4: HV/LV Smart Grid kontakts 2 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 12: Saules enerģijas ievade (*3)(*5) 13: Viedā skaitītāja kontakts
13.7 / 13.8 | Uzstādītājs | [117] | NO/NC | 0: Nav savienots 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 13: Viedā skaitītāja kontakts | 0: NO 1: NC
13.7 / 13.8 | Uzstādītājs | [118] | Spaile X45M 7-8 | 0: Nav savienots 3: HV/LV Smart Grid kontakts 1 4: HV/LV Smart Grid kontakts 2 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 12: Saules enerģijas ievade 13: Viedā skaitītāja kontakts | 0: Nav savienots 3: HV/LV Smart Grid kontakts 1 4: HV/LV Smart Grid kontakts 2 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 12: Saules enerģijas ievade (*3)(*5) 13: Viedā skaitītāja kontakts
13.7 / 13.8 | Uzstādītājs | [119] | NO/NC | 0: Nav savienots 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 13: Viedā skaitītāja kontakts | 0: NĒ 1: NC
13.7 / 13.8 | Uzstādītājs | [120] | Spaile X45M 9-10 | 0: Nav savienots 3: HV/LV Smart Grid kontakts 1 4: HV/LV Smart Grid kontakts 2 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 12: Saules enerģijas ievade 13: Viedā skaitītāja kontakts | 0: Nav savienots 3: HV/LV Smart Grid kontakts 1 4: HV/LV Smart Grid kontakts 2 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 12: Saules enerģijas ievade (*3)(*5) 13: Viedā skaitītāja kontakts
13.7 / 13.8 | Uzstādītājs | [121] | NO/NC | 0: Nav savienots 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 13: Viedā skaitītāja kontakts | 0: NĒ 1: NC
13.7 / 13.8 | Uzstādītājs | [122] | Spaile X45M 1-2 | 0: Nav savienots 3: HV/LV Smart Grid kontakts 1 4: HV/LV Smart Grid kontakts 2 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 12: Saules enerģijas ievade 13: Viedā skaitītāja kontakts | 0: Nav savienots 3: HV/LV Smart Grid kontakts 1 4: HV/LV Smart Grid kontakts 2 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 12: Saules enerģijas ievade (*3)(*5) 13: Viedā skaitītāja kontakts
13.7 | Uzstādītājs | [123] | NO/NC | 0: Nav savienots 5: HP tarifa kontakts 9: Drošības termostata iekārta 13: Viedā skaitītāja kontakts | 0: NĒ 1: NC