## Front_page
Lauka iestatījumu tabula
Piemērotas iekštelpu iekārtas
CHYHBH05AAV32
CHYHBH08AAV32
CHYHBH05AFV32
CHYHBH08AFV32
Piezīmes
-

## 4P471775-1B_2021_02
Lauka iestatījumu tabula | [5 empty] | Noklusētajai vērtībai neatbilstošs instalētāja iestatījums
Navigācija | Lauka kods | Iestatījuma nosaukums |  |  | Diapazons, solis Noklusējuma vērtība | Datums | Vērtība
Lietotāja iestatījumi
└─ | Priekšiestatījumu vērtības
| └─ | Istabas temperatūra
7.4.1.1 |  | Komforts (sildīšana) |  | R/W | [3-07]~[3-06], solis: A.3.2.4 21°C
7.4.1.2 |  | Eko (sildīšana) |  | R/W | [3-07]~[3-06], solis: A.3.2.4 19°C
| └─ | IŪT galvenā
7.4.2.1 | [8-09] | Komforts (sildīšana) |  | R/W | [9-01]~[9-00], solis: 1°C 45°C
7.4.2.2 | [8-0A] | Eko (sildīšana) |  | R/W | [9-01]~[9-00], solis: 1°C 40°C
7.4.2.5 |  | Komforts (sildīšana) |  | R/W | -10~10°C, solis: 1°C 0°C
7.4.2.6 |  | Eko (sildīšana) |  | R/W | -10~10°C, solis: 1°C -2°C
| └─ | Tvertnes temperatūra
7.4.3.1 | [6-0A] | Uzglabāšana, komforts |  | R/W | 30~[6-0E]°C, solis: 1°C 60°C
7.4.3.2 | [6-0B] | Uzglabāšana, eko |  | R/W | 30~min(50, [6-0E]) °C, solis: 1°C 50°C
7.4.3.3 | [6-0C] | Atkārtota sildīšana |  | R/W | 30~min(50, [6-0E]) °C, solis: 1°C 50°C
| └─ | Elektrības cena
7.4.5.1 | [C-0C] [D-0C] | Augsta |  | R/W | 0,00~990/kWh 20/kWh
7.4.5.2 | [C-0D] [D-0D] | Vidēja |  | R/W | 0,00~990/kWh 20/kWh
7.4.5.3 | [C-0E] [D-0E] | Zema |  | R/W | 0,00~990/kWh 15/kWh
| └─ | Degvielas cena
7.4.6 |  |  |  | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 8,0/kWh
└─ | Iestatīt atkarībā no laika apstākļiem
| └─ | Galvenā
|  | └────────────────── | Iestatīt no laika apstākļiem atkarīgu sildīšanu
7.7.1.1 | [1-00] | Iestatīt no laika apstākļiem atkarīgu sildīšanu | Zema apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | -40~5°C, solis: 1°C -10°C
7.7.1.1 | [1-01] | Iestatīt no laika apstākļiem atkarīgu sildīšanu | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | 10~25°C, solis: 1°C 15°C
7.7.1.1 | [1-02] | Iestatīt no laika apstākļiem atkarīgu sildīšanu | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | [9-01]~[9-00]°C, solis: 1°C 60°C
7.7.1.1 | [1-03] | Iestatīt no laika apstākļiem atkarīgu sildīšanu | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C , solis: 1°C 35°C
| └─ | Papildu
|  | └────────────────── | Iestatīt no laika apstākļiem atkarīgu sildīšanu
7.7.2.1 | [0-00] | Iestatīt no laika apstākļiem atkarīgu sildīšanu | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | [9-05]~min(45, [9-06])°C , solis: 1°C 35°C
7.7.2.1 | [0-01] | Iestatīt no laika apstākļiem atkarīgu sildīšanu | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, solis: 1°C 60°C
7.7.2.1 | [0-02] | Iestatīt no laika apstākļiem atkarīgu sildīšanu | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | 10~25°C, solis: 1°C 15°C
7.7.2.1 | [0-03] | Iestatīt no laika apstākļiem atkarīgu sildīšanu | Zema apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei. | R/W | -40~5°C, solis: 1°C -10°C
Instalētāja iestatījumi
└─ | Sistēmas struktūra
| └─ | Tipveida
A.2.1.1 | [E-00] | Iekārtas tips |  | R/O | 0~5 3: Hibrīda
A.2.1.2 | [E-01] | Kompresora tips |  | R/O | 0: 08
A.2.1.3 | [E-02] | Iekštelpu programmatūras tips |  | R/O | 1: 2. tips
A.2.1.6 | [D-01] | Piespiedu izsl. kontakta |  | R/W | 0: Nav 1: Atvērtais tarifs 2: Slēgtais tarifs 3: Termostats
A.2.1.7 | [C-07] | Iekārtas vadības metode |  | R/W | 0: IŪT regulēšana 1: Regulēšana ar ārējo IT 2: Regulēšana ar IT
A.2.1.8 | [7-02] | IŪT zonu skaits |  | R/W | 0: 1 IŪT zona 1: 2 IŪT zonas
A.2.1.9 | [F-0D] | Sūkņa darbības režīms |  | R/W | 0: Nepārtraukts 1: Diskrēts 2: Pēc pieprasījuma
A.2.1.B |  | Lietotāja interfeisa atrašanās |  | R/W | 0: Pie iekārtas 1: Istabā
| └─ | Opcijas
A.2.2.1 | [E-05] | MKŪ (mājsaimniecības karstā ūdens) sagatavošana |  | R/W | 0: Nav 1: Jā
A.2.2.2 | [E-06] | MKŪ tvertne |  | R/W | 0: Nav 1: Jā
A.2.2.3 | [E-07] | MKŪ tvertnes tips |  | R/W | 0~6 4: 5. tips 6: 7. tips
A.2.2.4 | [C-05] | Kontakta tips galvenajai |  | R/W | 1: Termo IESL./IZSL. 2: D/S pieprasījums
A.2.2.5 | [C-06] | Kontakta tips papildu |  | R/W | 1: Termo IESL./IZSL. 2: D/S pieprasījums
A.2.2.6.2 | [D-07] | Digitālās ievadizvades IP (iespiestā plate) | Solārais komplekts | R/W | 0: Nav 1: Jā
A.2.2.6.3 | [C-09] | Digitālās ievadizvades IP (iespiestā plate) | Trauksmes izvads | R/W | 0: Normāli atvērts 1: Normāli aizvērts
A.2.2.7 | [D-04] | Pieprasījumu IP |  | R/O | 0: Nav 1: Enerģijas patēriņa regulēšana
A.2.2.8 | [D-08] | Ārējais kWh 1. skaitītājs |  | R/O | 0: Nav 1: 0,1 impulsi/kWh 2: 1 impulsi/kWh 3: 10 impulsi/kWh 4: 100 impulsi/kWh 5: 1000 impulsi/kWh
A.2.2.A | [D-02] | MKŪ sūknis |  | R/W | 0: Nav 1: Sekundārā atplūde 2: Dezinf. Šunts 3: Cirkul. Sūknis 4: CP un dezinf. šunts
A.2.2.B | [C-08] | Ārējais sensors |  | R/W | 0: Nav 1: Āra sensors 2: Istabas sensors
A.2.2.C | [D-0A] | Ārējais gāzes skaitītājs |  | R/O | 0: Nav aprīkots 1: 1 /m³ 2: 10 /m³ 3: 100 /m³
└─ | Darbība telpā
| └─ | IŪT iestatījumi
|  | └────────────────── | Galvenā
A.3.1.1.1 |  | IŪT iestatīšanas režīms |  | R/W | 0: Fiksēts 1: No laikapstākļiem atk. 2: Fiksēts / ieplānots 3: NLA / ieplānots
A.3.1.1.2.1 | [9-01] | Temperatūras diapazons | Minimālā temperatūra (sildīšana) | R/W | 15~37°C, solis: 1°C 25°C
A.3.1.1.2.2 | [9-00] | Temperatūras diapazons | Maksimālā temperatūra (sildīšana) | R/W | 37~80°C, solis: 1°C 80°C
A.3.1.1.5 | [8-05] | Modulētā IŪT |  | R/W | 0: Nav 1: Jā
A.3.1.1.6.1 | [F-0B] | Slēgvārsts | Termo iesl./IZSL. | R/W | 0: Nav 1: Jā
A.3.1.1.7 | [9-0B] | Emitera tips |  | R/W | 0: Ātrs 1: Lēns
|  | └────────────────── | Papildu
A.3.1.2.1 |  | IŪT iestatīšanas režīms |  | R/W | 0: Fiksēts 1: No laikapstākļiem atk. 2: Fiksēts / ieplānots 3: NLA / ieplānots
A.3.1.2.2.1 | [9-05] | Temperatūras diapazons | Minimālā temperatūra (sildīšana) | R/W | 15~37°C, solis: 1°C 25°C
A.3.1.2.2.2 | [9-06] | Temperatūras diapazons | Maksimālā temperatūra (sildīšana) | R/W | 37~80°C, solis: 1°C 80°C
| └─ | Istabas termostats
A.3.2.1.1 | [3-07] | Istabas temp. diapazons | Minimālā temperatūra (sildīšana) | R/W | 12~18°C, solis: A.3.2.4 12°C
A.3.2.1.2 | [3-06] | Istabas temp. diapazons | Maksimālā temperatūra (sildīšana) | R/W | 18~30°C, solis: A.3.2.4 30°C
A.3.2.2 | [2-0A] | Istabas temp. nobīde |  | R/W | -5~5°C, solis: 0,5°C 0°C
A.3.2.3 | [2-09] | Ār. istabas sensora nobīde |  | R/W | -5~5°C, solis: 0,5°C 0°C
A.3.2.4 |  | Istabas temp. solis |  | R/W | 0: 1°C 1: 0,5°C
| └─ | Darba diapazons
A.3.3.1 | [4-02] | Telpas sildīšanas ATSLĒGŠANAS temperatūra |  | R/W | 14~35°C, solis: 1°C 25°C
└─ | Mājsaimniecības karstais ūdens (MKŪ)
| └─ | Tips
A.4.1 | [6-0D] |  |  | R/W | 0: Tikai atkārtoti uzsildīt 1: Atkārtoti uzsildīt + ieplānoti 2: Tikai ieplānoti
| └─ | Dezinfekcija
A.4.4.1 | [2-01] | Dezinfekcija |  | R/W | 0: Nav 1: Jā
A.4.4.2 | [2-00] | Darbības diena |  | R/W | 0: Katru dienu 1: Pirmdien 2: Otrdien 3: Trešdien 4: Ceturtdien 5: Piektdien 6: Sestdien 7: Svētdien
A.4.4.3 | [2-02] | Uzsākšanas laiks |  | R/W | 0~23 stundas, solis: 1 stundas 23
A.4.4.4 | [2-03] | Plānojamā temperatūra |  | R/W | fiksēta vērtība 60°C
A.4.4.5 | [2-04] | Ilgums |  | R/W | 40~60 min, solis: 5 min 40 min
| └─ | Maksimālā uzdotā vērtība
A.4.5 | [6-0E] |  |  | R/W | [E-06]=1 [E-07] ≠ 6: 40~75°C, solis: 1°C, 75°C [E-07] = 6: 40~60°C, solis: 1°C, 60°C [E-06]=0 40~65°C, solis: 1°C, 65°C
| └─ | UV (uzdotās vērtības) režīms
A.4.6 |  |  |  | R/W | 0: Fiksēts 1: No laikapstākļiem atk.
| └─ | No laikapstākļiem atkarīga līkne
A.4.7 | [0-0B] | No laikapstākļiem atkarīga līkne | MKŪ uzdotā vērtība augstai apkārtējās vides temp. MKŪ NLA līknei. | R/W | 35~[6-0E]°C, solis: 1°C 55°C
A.4.7 | [0-0C] | No laikapstākļiem atkarīga līkne | MKŪ uzdotā vērtība zemai apkārtējās vides temp. MKŪ NLA līknei. | R/W | 45~[6-0E]°C, solis: 1°C 60°C
A.4.7 | [0-0D] | No laikapstākļiem atkarīga līkne | Augstai apkārtējās vides temp. MKŪ NLA līknei. | R/W | 10~25°C, solis: 1°C 15°C
A.4.7 | [0-0E] | No laikapstākļiem atkarīga līkne | Zemai apkārtējās vides temp. MKŪ NLA līknei. | R/W | -40~5°C, solis: 1°C -10°C
└─ | Sildīšanas avoti
| └─ | Boilers
A.5.2.2 | [5-01] | Līdzsvara temp. |  | R/W | -15~35°C, solis: 1°C 5°C
└─ | Sistēmas darbība
| └─ | Automātisks restarts
A.6.1 | [3-00] |  |  | R/W | 0: Nav 1: Jā
| └─ | Vidējošanas laiks
A.6.4 | [1-0A] |  |  | R/W | 0: Bez vidējošanas 1: 12 stundas 2: 24 stundas 3: 48 stundas 4: 72 stundas
| └─ | Ārējā apk. vides sensora nobīde
A.6.5 | [2-0B] |  |  | R/W | -5~5°C, solis: 0,5°C 0°C
| └─ | Taupīšanas režīms
A.6.7 | [7-04] |  |  | R/W | 0: Ekonomiskais 1: Ekoloģiskais
| └─ | Avārijas situācija
A.6.C |  |  |  | R/W | 0: Manuāli 1: Automātiski
└─ | Iestatījumu pārskats
A.8 | [0-00] | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei. |  | R/W | [9-05]~min(45, [9-06])°C , solis: 1°C 35°C
A.8 | [0-01] | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei. |  | R/W | [9-05]~[9-06]°C, solis: 1°C 60°C
A.8 | [0-02] | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei. |  | R/W | 10~25°C, solis: 1°C 15°C
A.8 | [0-03] | Zema apkārtējās vides temp. IŪT papildu zonas NLA sildīšanas līknei. |  | R/W | -40~5°C, solis: 1°C -10°C
A.8 | [0-04] | -- |  |  | 8
A.8 | [0-05] | -- |  |  | 12
A.8 | [0-06] | -- |  |  | 35
A.8 | [0-07] | -- |  |  | 20
A.8 | [0-0B] | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. MKŪ NLA līknei. |  | R/W | 35~[6-0E]°C, solis: 1°C 55°C
A.8 | [0-0C] | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. MKŪ NLA līknei. |  | R/W | 45~[6-0E]°C, solis: 1°C 60°C
A.8 | [0-0D] | Augstai apkārtējās vides temp. MKŪ NLA līknei. |  | R/W | 10~25°C, solis: 1°C 15°C
A.8 | [0-0E] | Zemai apkārtējās vides temp. MKŪ NLA līknei. |  | R/W | -40~5°C, solis: 1°C -10°C
A.8 | [1-00] | Zema apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei. |  | R/W | -40~5°C, solis: 1°C -10°C
A.8 | [1-01] | Augsta apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei. |  | R/W | 10~25°C, solis: 1°C 15°C
A.8 | [1-02] | Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei. |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, solis: 1°C 60°C
A.8 | [1-03] | Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temp. IŪT galvenās zonas NLA sildīšanas līknei. |  | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C , solis: 1°C 35°C
A.8 | [1-04] | -- |  |  | 1
A.8 | [1-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [1-06] | -- |  |  | 20
A.8 | [1-07] | -- |  |  | 35
A.8 | [1-08] | -- |  |  | 22
A.8 | [1-09] | -- |  |  | 18
A.8 | [1-0A] | Kāds ir vidējais laiks āra temperatūrai? |  | R/W | 0: Bez vidējošanas 1: 12 stundas 2: 24 stundas 3: 48 stundas 4: 72 stundas
A.8 | [2-00] | Kad jāizpilda dezinfekcijas funkcija? |  | R/W | 0: Katru dienu 1: Pirmdien 2: Otrdien 3: Trešdien 4: Ceturtdien 5: Piektdien 6: Sestdien 7: Svētdien
A.8 | [2-01] | Vai dezinfekcijas funkcija ir jāizpilda? |  | R/W | 0: Nav 1: Jā
A.8 | [2-02] | Kad jāsāk dezinfekcijas funkcijas izpilde? |  | R/W | 0~23 stundas, solis: 1 stundas 23
A.8 | [2-03] | Kāda ir plānojamā dezinfekcijas temperatūra? |  | R/W | fiksēta vērtība 60°C
A.8 | [2-04] | Cik ilgi jāuztur tvertnes temperatūra? |  | R/W | 40~60 min, solis: 5 min 40 min
A.8 | [2-05] | Istabas sasalšanas novēršanas temperatūra |  | R/W | 4~16°C, solis: 1°C 8°C
A.8 | [2-06] | Istabas aizsardzība pret sasalšanu |  | R/W | 0: Atspējota 1: Iespējota
A.8 | [2-09] | Pielāgot nobīdi izmērītajai istabas temperatūrai |  | R/W | -5~5°C, solis: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0A] | Pielāgot nobīdi izmērītajai istabas temperatūrai |  | R/W | -5~5°C, solis: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0B] | Kāda ir nepieciešamā nobīde izmērītajai āra temperatūrai? |  | R/W | -5~5°C, solis: 0,5°C 0°C
A.8 | [3-00] | Vai iekārtai ir atļauts automātisks restarts? |  | R/W | 0: Nav 1: Jā
A.8 | [3-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [3-02] | -- |  |  | 1
A.8 | [3-03] | -- |  |  | 4
A.8 | [3-04] | -- |  |  | 2
A.8 | [3-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [3-06] | Kāda ir maksimālā vēlamā istabas temperatūra pie sildīšanas? |  | R/W | 18~30°C, solis: A.3.2.4 30°C
A.8 | [3-07] | Kāda ir minimālā vēlamā istabas temperatūra pie sildīšanas? |  | R/W | 12~18°C, solis: A.3.2.4 12°C
A.8 | [3-08] | -- |  |  | 35
A.8 | [3-09] | -- |  |  | 15
A.8 | [4-00] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-02] | Zem kādas āra temperatūras ir atļauta sildīšana? |  | R/W | 14~35°C, solis: 1°C 25°C
A.8 | [4-03] | -- |  |  | 3
A.8 | [4-04] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-06] | -- (Neizmainiet šo vērtību) |  |  | 0/1
A.8 | [4-07] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-08] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-09] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-0B] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-0C] | -- |  |  | 35
A.8 | [4-0D] | -- |  |  | 3
A.8 | [4-0E] | Vai instalētājs ir uz vietas? |  | R/W | 0: Nav 1: Jā
A.8 | [5-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-01] | Kāda ir līdzsvara temperatūra šai ēkai? |  | R/W | -15~35°C, solis: 1°C 5°C
A.8 | [5-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-04] | -- |  |  | 10
A.8 | [5-05] | -- |  |  | 50
A.8 | [5-06] | -- |  |  | 50
A.8 | [5-07] | -- |  |  | 50
A.8 | [5-08] | -- |  |  | 50
A.8 | [5-09] | -- |  |  | 20
A.8 | [5-0A] | -- |  |  | 20
A.8 | [5-0B] | -- |  |  | 20
A.8 | [5-0C] | -- |  |  | 20
A.8 | [5-0D] | -- |  |  | 1
A.8 | [5-0E] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-00] | Siltumsūkņa IESLĒGŠANAS temperatūru noteicošā temperatūras starpība. |  | R/W | 2~20°C, solis: 1°C 2°C
A.8 | [6-01] | Siltumsūkņa IZSLĒGŠANAS temperatūru noteicošā temperatūras starpība. |  | R/W | 0~10°C, solis: 1°C 2°C
A.8 | [6-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-06] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-07] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-08] | Kāda ir atkārtotas sildīšanas režīmā lietojamā histerēze? |  | R/W | 2~20°C, solis: 1°C 5°C
A.8 | [6-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-0A] | Kāda ir vēlamā komfortablas uzglabāšanas temperatūra? |  | R/W | 30~[6-0E]°C, solis: 1°C 60°C
A.8 | [6-0B] | Kāda ir vēlamā ekonomiskas uzglabāšanas temperatūra? |  | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, solis: 1°C 50°C
A.8 | [6-0C] | Kāda ir vēlamā atkārtotas sildīšanas temperatūra? |  | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, solis: 1°C 50°C
A.8 | [6-0D] | Kāds ir vēlamais MKŪ ražošanas veids? |  | R/W | 0: Tikai atkārtoti uzsildīt 1: Atkārtoti uzsildīt + ieplānoti 2: Tikai ieplānoti
A.8 | [6-0E] | Kāda ir maksimālā temperatūras uzdotā vērtība? |  | R/W | [E-06]=1 [E-07] ≠ 6: 40~75°C, solis: 1°C, 75°C [E-07] = 6: 40~60°C, solis: 1°C, 60°C [E-06]=0 40~65°C, solis: 1°C, 65°C
A.8 | [7-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [7-01] | -- |  |  | 2
A.8 | [7-02] | Cik ir izplūstošā ūdens temperatūras zonas? |  | R/W | 0: 1 IŪT zona 1: 2 IŪT zonas
A.8 | [7-03] | PE (primārās enerģijas) koeficients |  | R/W | 0~6, solis: 0,1 2,5
A.8 | [7-04] | Taupīšanas režīms |  | R/W | 0: Ekonomiskais 1: Ekoloģiskais
A.8 | [7-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [8-00] | -- |  |  | 1
A.8 | [8-01] | Maksimālais darbības laiks mājsaimniecības karstā ūdens sagatavošanai. |  | R/W | 5~95 min, solis: 5 min 30 min
A.8 | [8-02] | Cikla atkārtošanas novēršanas laiks. |  | R/W | 0~10 stundas, solis: 0,5 stundas 1,5 stundas
A.8 | [8-03] | -- |  |  | 50
A.8 | [8-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [8-05] | Vai atļaut IŪT modulāciju istabas temperatūras regulēšanai? |  | R/W | 0: Nav 1: Jā
A.8 | [8-06] | Izplūstošā ūdens temperatūras maksimālā modulācija. |  | R/W | 0~10°C, solis: 1°C 5°C
A.8 | [8-07] | -- |  |  | 18
A.8 | [8-08] | -- |  |  | 20
A.8 | [8-09] | Kāds ir vēlamais komforta līmenis galvenajai IŪT pie sildīšanas? |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, solis: 1°C 45°C
A.8 | [8-0A] | Kāds ir vēlamais eko līmenis galvenajai IŪT pie sildīšanas? |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, solis: 1°C 40°C
A.8 | [8-0B] | Plānojamā plūsmas intensitāte SS (siltumsūkņa) režīma laikā |  | R/W | 10~20, solis: 0,5 CHYHBH05: 13 CHYHBH08: 15
A.8 | [8-0C] | Plānojamā plūsmas intensitāte hibrīdā režīma laikā |  | R/W | 10~20, solis: 0,5 CHYHBH05: 13 CHYHBH08: 15
A.8 | [8-0D] | Plānojamā plūsmas intensitāte boilera režīma laikā |  | R/W | 10~20, solis: 0,5 16
A.8 | [9-00] | Kāda ir maksimālā vēlamā IŪT galvenajai zonai pie sildīšanas? |  | R/W | 37~80°C, solis: 1°C 80°C
A.8 | [9-01] | Kāda ir minimālā vēlamā IŪT galvenajai zonai pie sildīšanas? |  | R/W | 15~37°C, solis: 1°C 25°C
A.8 | [9-02] | -- |  |  | 22
A.8 | [9-03] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-04] | -- |  |  | 1
A.8 | [9-05] | Kāda ir minimālā vēlamā IŪT papildu zonai pie sildīšanas? |  | R/W | 15~37°C, solis: 1°C 25°C
A.8 | [9-06] | Kāda ir maksimālā vēlamā IŪT papildu zonai pie sildīšanas? |  | R/W | 37~80°C, solis: 1°C 80°C
A.8 | [9-07] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-08] | -- |  |  | 22
A.8 | [9-09] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-0A] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-0B] | Kāda tipa emiters pievienots galvenajai IŪT zonai? |  | R/W | 0: Ātrs 1: Lēns
A.8 | [9-0C] | Istabas temperatūras histerēze. |  | R/W | 1~6°C, solis: 0,5°C 1°C
A.8 | [9-0D] | Sūkņa ātruma ierobežojums |  | R/W | 0~8 solis:1 6
A.8 | [9-0E] | -- |  |  | 0~8 solis:1 6
A.8 | [A-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-00] | Mājsaimniecības karstā ūdens prioritāte. |  | R/W | 0: Saules enerģijas prioritāte 1: Siltumsūkņa prioritāte
A.8 | [C-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-04] | -- |  |  | 3
A.8 | [C-05] | Kāds ir siltuma pieprasījuma kontakta tips galvenajai zonai? |  | R/W | 1: Termo IESL./IZSL. 2: D/S pieprasījums
A.8 | [C-06] | Kāds ir siltuma pieprasījuma kontakta tips papildu zonai? |  | R/W | 0: - 1: Termo IESL./IZSL. 2: D/S pieprasījums
A.8 | [C-07] | Kāda ir iekārtas vadības metode darbībai telpā? |  | R/W | 0: IŪT regulēšana 1: Regulēšana ar ārējo IT 2: Regulēšana ar IT
A.8 | [C-08] | Kāda tipa ārējais sensors ir uzstādīts? |  | R/W | 0: Nav 1: Āra sensors 2: Istabas sensors
A.8 | [C-09] | Kāds ir nepieciešamais trauksmes izvada kontakta tips? |  | R/W | 0: Normāli atvērts 1: Normāli aizvērts
A.8 | [C-0A] | Iekštelpu ātras uzsildes funkcija |  | R/W | 0: Atspējota 1: Iespējota
A.8 | [C-0C] | Augsta elektroenerģijas cena, decimālzīmes (nelietot) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [C-0D] | Vidēja elektroenerģijas cena, decimālzīmes (nelietot) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [C-0E] | Zema elektroenerģijas cena, decimālzīmes (nelietot) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [D-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-01] | Piespiedu izsl. kontakta |  | R/W | 0: Nav 1: Atvērtais tarifs 2: Slēgtais tarifs 3: Termostats
A.8 | [D-02] | Kāda tipa MKŪ sūknis ir uzstādīts? |  | R/W | 0: Nav 1: Sekundārā atplūde 2: Dezinf. Šunts 3: Cirkul. Sūknis 4: CP un dezinf. šunts
A.8 | [D-03] | Izplūstošā ūdens temperatūras kompensācija ap 0°C. |  | R/W | 0: Atspējota 1: Iespējota, nobīde 2°C (no -2 līdz 2°C) 2: Iespējota, nobīde 4°C (no -2 līdz 2°C) 3: Iespējota, nobīde 2°C (no -4 līdz 4°C) 4: Iespējota, nobīde 4°C (no -4 līdz 4°C)
A.8 | [D-04] | Vai pieprasījumu IP ir pievienota? |  | R/O | 0: Nav 1: Enerģijas patēriņa regulēšana
A.8 | [D-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [D-07] | Vai solārais komplekts ir pievienots? |  | R/W | 0: Nav 1: Jā
A.8 | [D-08] | Vai enerģijas mērīšanai lieto ārējo kWh skaitītāju? |  | R/O | 0: Nav 1: 0,1 impulsi/kWh 2: 1 impulsi/kWh 3: 10 impulsi/kWh 4: 100 impulsi/kWh 5: 1000 impulsi/kWh
A.8 | [D-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-0A] | Vai enerģijas mērīšanai lieto ārējo gāzes skaitītāju? |  | R/O | 0: Nav aprīkots 1: 1 /m³ 2: 10 /m³ 3: 100 /m³
A.8 | [D-0B] | -- |  |  | 2
A.8 | [D-0C] | Kāda ir augstā elektroenerģijas cena (nelietot) |  | R/W | 0~49 20
A.8 | [D-0D] | Kāda ir vidējā elektroenerģijas cena (nelietot) |  | R/W | 0~49 20
A.8 | [D-0E] | Kāda ir zemā elektroenerģijas cena (nelietot) |  | R/W | 0~49 15
A.8 | [E-00] | Kāda tipa iekārta ir uzstādīta? |  | R/O | 0~5 3: Hibrīda
A.8 | [E-01] | Kāda tipa kompresors ir uzstādīts? |  | R/O | 0: 08
A.8 | [E-02] | Kāds ir iekštelpu iekārtas programmatūras tips? |  | R/O | 1: 2. tips
A.8 | [E-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-04] | -- |  | R/O | 0
A.8 | [E-05] | Vai sistēma var sagatavot mājsaimniecības karsto ūdeni? |  | R/W | 0: Nav 1: Jā
A.8 | [E-06] | Vai sistēmā ir uzstādīta MKŪ tvertne? |  | R/W | 0: Nav 1: Jā
A.8 | [E-07] | Kāda veida MKŪ tvertne ir uzstādīta? |  | R/W | 0~6 4: 5. tips 6: 7. tips
A.8 | [E-08] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0B] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0C] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-02] | -- |  |  | 3
A.8 | [F-03] | -- |  |  | 5
A.8 | [F-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-06] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-0B] | Vai aizvērt slēgvārstu IZSLĒGTAS sildīšanas laikā? |  | R/W | 0: Nav 1: Jā
A.8 | [F-0C] | -- |  | R/W | 1
A.8 | [F-0D] | Kāds ir sūkņa darbības režīms? |  | R/W | 0: Nepārtraukts 1: Diskrēts 2: Pēc pieprasījuma