{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS100B7Y1B","AZQS125B7Y1B","AZQS140B7Y1B"]
["Izmēri","Ierīce","","Augstums","mm","990","990","1,430"]
["","","","Platums","mm","940","940","940"]
["","","","Dziļums","mm","320","320","320"]
["Svars","Ierīce","","","kg","82.0","82.0","101.0"]
["Kompresors","Veids","","","","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors"]
["Darbības amplitūda","Dzesēšana","Apkārtējā vide","Min.","°CDB","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Maks.","°CDB","46.0","46.0","46.0"]
["","Apsilde","Apkārtējā vide","Min.","° CWB","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Maks.","° CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Sound power level","Dzesēšana","","","dBA","70.0","71.0","70.0"]
["","Apsilde","","","dBA","70.0","71.0","70.0"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","","Nom.","dBA","53","54","53"]
["","Apsilde","","Nom.","dBA","57","58","54"]
["","Nakts klusais režīms","","1. līmenis","dBA","49","49","49"]
["Aukstumaģents","Tips","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Charge","","","kg","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Cauruļu savienojumi","Šķidrums","","OD","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gāze","","OD","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Cauruļvadu garums","Maks.","Ārējā ierīce — iekštelpu ierīce","m","50, 30 (1)","30 (1), 50","30 (1), 50"]
["","","Sistēma","Ekvivalents","m","70, 40 (1)","40 (1), 70","40 (1), 70"]
["","","","Neuzlādēts","m","30","30","30"]
["","Papildu dzesētāja uzlāde","","","kg/m","Skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","Skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","Skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu"]
["","Līmeņa atšķirība","Iekštelpu ierīce – āra ierīce","Maks.","m","30.0","30.0","30.0"]
["","","Iekštelpu ierīce-iekštelpu ierīce","Maks.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Standard Accessories","Sasienamie iesaiņojumi","","","","2","2","2"]
["","Uzstādīšanas rokasgrāmata","","","","1","1","1"]
["Power supply","Fāze","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50"]
["","Spriegums","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Strāva - 50Hz","Maks. drošinātāja ampēri (MFA)","","","A","20","20","25"]
["Notes","","","","","(1) - Kombinācijai ar FCAG~AVEB iekštelpu ierīcēm","(1) - Kombinācijai ar FCAG~AVEB iekštelpu ierīcēm","(1) - Kombinācijai ar FCAG~AVEB iekštelpu ierīcēm"]
["","","","","","(2) - Spiedieniekārtu direktīva: montāža = I kategorija : izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu","(2) - Spiedieniekārtu direktīva: montāža = I kategorija : izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu","(2) - Spiedieniekārtu direktīva: montāža = I kategorija : izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu"]
["","","","","","(3) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(3) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(3) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā"]
["","","","","","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Eiropas/starptautiskais tehniskais standarts, kas nosaka limitus sprieguma maiņām, sprieguma svārstībām un uzplaiksnījumiem publiski pieejamās zemsprieguma padeves sistēmās iekārtām, kuru nomināls ir ≤ 75 A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Eiropas/starptautiskais tehniskais standarts, kas nosaka limitus sprieguma maiņām, sprieguma svārstībām un uzplaiksnījumiem publiski pieejamās zemsprieguma padeves sistēmās iekārtām, kuru nomināls ir ≤ 75 A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Eiropas/starptautiskais tehniskais standarts, kas nosaka limitus sprieguma maiņām, sprieguma svārstībām un uzplaiksnījumiem publiski pieejamās zemsprieguma padeves sistēmās iekārtām, kuru nomināls ir ≤ 75 A"]