{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":7,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBLQ05CAV3","EBLQ07CAV3"]
["Apsildes jauda","Nom.","","","kW","4.4, 4.03","7, 6.9"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","","kW","3.88, 3.99","5.2, 5.15"]
["Strāvas ievade","Dzesēšana","","Nom.","kW","0.95, 1.93","1.37, 2.69"]
["","Apsilde","","Nom.","kW","0.88, 1.13","1.55, 2.45"]
["COP","","","","","5, 3.58","4.52, 3.42"]
["EER","","","","","4.07, 2.07","3.8, 2.1"]
["Izmēri","Ierīce","","Augstums","mm","735","735"]
["","","","Platums","mm","1090","1090"]
["","","","Dziļums","mm","350","350"]
["Svars","Ierīce","","","kg","76","80"]
["Ventilators","Gaisa plūsmas ātrums","Apsilde","Augsta","m³/min.","45.0","47.0"]
["","","Dzesēšana","Augsta","m³/min.","52.5","52.5"]
["Darbības amplitūda","Apsilde","Ūdens puse","Min.","°C","15","15"]
["","","","Maks.","°C","55.0","55.0"]
["","Dzesēšana","Apkārtējā vide","Min.","°CDB","10.0","10.0"]
["","","","Maks.","°CDB","43.0","43.0"]
["","","Ūdens puse","Min.","°C","5.00","5.00"]
["","","","Maks.","°C","22.0","22.0"]
["","Sadzīves lietojuma karstais ūdens","Apkārtējā vide","Min.","°CDB","-25.0","-25.0"]
["","","","Maks.","°CDB","35.0","35.0"]
["","","Ūdens puse","Min.","°C","25","25"]
["","","","Maks.","°C","80","80"]
["Skaņas jaudas līmenis","Apsilde","","Nom.","dBA","61","62"]
["","Dzesēšana","","Nom.","dBA","63","63"]
["Skaņas spiediena līmenis","Apsilde","","Nom.","dBA","48","49"]
["","Dzesēšana","","Nom.","dBA","48","50"]
["Aukstumaģents","Tips","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2088","2088"]
["","Daudzums","","","kg","1.3","1.45"]
["","Daudzums","","","tCO2Eq","2.714","3.027"]
["Telpu apsilde","Mērena klimata ūdens izplūde 55°C","Vispārēji","SCOP","","3.22","3.22"]
["","","","Telpu apsildes sezonas efekt. klase","","A++","A++"]
["","Mērena klimata ūdens izplūde 35°C","Vispārēji","SCOP","","4.45","4.18"]
["","","","Telpu apsildes sezonas efekt. klase","","A++","A++"]
["Barošanas avots","Nosaukums","","","","V3","V3"]
["","Fāze","","","","1~","1~"]
["Strāvas padeve","Frekvence","","","Hz","50","50"]
["","Spriegums","","","V","230","230"]
["Notes","","","","","(1) - 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35°C - LWE 18°C ( DT = 5°C); Apsilde Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35°C - LWE 18°C ( DT = 5°C); Apsilde Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); Apsilde Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); Apsilde Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Zemāk, ja ir uzstādīts rezerves sildītājs; Ja rezerves sildītāja nav, siltumsūknis sāk darboties no 10°C","(3) - Zemāk, ja ir uzstādīts rezerves sildītājs; Ja rezerves sildītāja nav, siltumsūknis sāk darboties no 10°C"]
["","","","","","(4) - Sīkāku informāciju par standarta piederumiem meklējiet uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatā","(4) - Sīkāku informāciju par standarta piederumiem meklējiet uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatā"]
["","","","","","(5) - Darbības diapazons - mājsaimniecības karstā ražošana (āra ierīce): diapazona palielinājums, pateicoties palīgsildītāja atbalstam. Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā.","(5) - Darbības diapazons - mājsaimniecības karstā ražošana (āra ierīce): diapazona palielinājums, pateicoties palīgsildītāja atbalstam. Darbības diapazonu skatiet atsevišķā attēlā."]
["","","","","","(6) -                                             >                      50°C tikai BSH, bez siltumsūkņa                    ","(6) -                                             >                      50°C tikai BSH, bez siltumsūkņa                    "]
["","","","","","(7) - Skaņas spiediena līmenis tiek mērīts, izmantojot mikrofonu noteiktā atstatumā no ierīces. Tā ir relatīva vērtība atbilstoši atstatumam un akustiskajai videi. Plašāku informāciju skatiet skaņas spektra attēlā.","(7) - Skaņas spiediena līmenis tiek mērīts, izmantojot mikrofonu noteiktā atstatumā no ierīces. Tā ir relatīva vērtība atbilstoši atstatumam un akustiskajai videi. Plašāku informāciju skatiet skaņas spektra attēlā."]
["","","","","","(8) - Darbības diapazons tiek paplašināts līdz mazākai caurplūdei tikai gadījumā, kad ierīce darbojas tikai ar siltumsūkni. (Nav iespējams palaides laikā, nav BUH funkcijas, nav atsaldēšanas funkcijas).","(8) - Darbības diapazons tiek paplašināts līdz mazākai caurplūdei tikai gadījumā, kad ierīce darbojas tikai ar siltumsūkni. (Nav iespējams palaides laikā, nav BUH funkcijas, nav atsaldēšanas funkcijas)."]
["","","","","","(9) - Ieskaitot cauruļvadus + PHE; izņemot izplešanas tvertni","(9) - Ieskaitot cauruļvadus + PHE; izņemot izplešanas tvertni"]
["","","","","","(10) - Daikin Altherma invertora kontrolētā kompresora sākumstrāva vienmēr <= maks. darba strāva","(10) - Daikin Altherma invertora kontrolētā kompresora sākumstrāva vienmēr <= maks. darba strāva"]