{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":58,"n_cols":14,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-C-PS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD820C-PS","EWAD890C-PS","EWAD980C-PS","EWADC11C-PS","EWADC12C-PS","EWADC13C-PS","EWADC14C-PS","EWADC15C-PS","EWADC16C-PS"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","","kW","817.6","885.9","972.7","1,069","1,152","1,273","1,383","1,470","1,554"]
["Jaudas kontrole","Metode","","","","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts"]
["","Minimālā jauda","","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["Strāvas ievade","Dzesēšana","","Nom.","kW","228.9","252.7","276.2","306.1","335.3","368.5","402.3","433.4","463"]
["EER","","","","","3.572","3.506","3.522","3.494","3.438","3.457","3.439","3.392","3.357"]
["IPLV","","","","","4.78","4.67","4.79","4.69","4.73","4.68","4.73","4.73","4.71"]
["SEER","","","","","4.3","4.3","4.3","4.3","4.3","4.3","4.3","4.3","4.3"]
["Izmēri","Ierīce","","Dziļums","mm","8,985","8,985","8,985","9,885","9,885","11,185","12,085","12,085","12,085"]
["","","","Augstums","mm","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["","","","Platums","mm","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285"]
["Svars","Darbības svars","","","kg","8,130","8,130","8,700","9,330","9,590","10,380","10,720","10,720","10,720"]
["","Ierīce","","","kg","7,530","7,530","7,660","8,290","8,550","9,390","9,730","9,730","9,730"]
["Korpuss","Krāsa","","","","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts"]
["","Materiāls","","","","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne"]
["Gaisa siltuma mainītājs","Veids","","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum"]
["Ventilators","Daudzums","","","","18","18","18","20","20","22","24","24","24"]
["","Tips","","","","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis"]
["Ventilatora motors","Piedziņa","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL"]
["Kompresors","Daudzums","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Veids","","","","Asimetriskais vienas skrūves kompresors","Asimetriskais vienas skrūves kompresors","Asimetriskais vienas skrūves kompresors","Asimetriskais vienas skrūves kompresors","Asimetriskais vienas skrūves kompresors","Asimetriskais vienas skrūves kompresors","Asimetriskais vienas skrūves kompresors","Asimetriskais vienas skrūves kompresors","Asimetriskais vienas skrūves kompresors"]
["","Uzsākšanas metode","","","","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta"]
["Darbības amplitūda","Gaisa puse","Dzesēšana","Min.","°CDB","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Maks.","°CDB","52","52","52","52","52","52","52","52","52"]
["","Ūdens puse","Iztvaicētājs","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Skaņas jaudas līmenis","Dzesēšana","","Nom.","dBA","101","101","101","102","102","103","103","103","104"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","","Nom.","dBA","80","80","80","80","81","80","81","81","81"]
["Refrigerant","Tips","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Uzlāde","","","kg","204","204","204","230","240","275","280","280","280"]
["","Shēmas","","Daudzums","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Cauruļu savienojumi","Iztvaicētāja ūdens ieplūde/izplūde (OD)","","","","219.1","219.1","273","273","273","273","273","273","273"]
["Power supply","Fāze","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spriegums","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Sprieguma amplitūda","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Ierīce","Palaides strāva","","Maks.","A","630","665","665","702","978","1,037","1,037","1,080","1,093"]
["","Darba strāva","Dzesēšana","Nom.","A","386","424","465","511","555","614","671","711","752"]
["","","","Maks.","A","534","577","621","670","747","819","891","945","998"]
["","Maks. ierīces strāva vadu lielumam","","","A","580","628","676","729","813","892","971","1,029","1,088"]
["Notes","","","","","(1) - Efektivitāte aprēķināta saskaņā ar EN 14511","(1) - Efektivitāte aprēķināta saskaņā ar EN 14511","(1) - Efektivitāte aprēķināta saskaņā ar EN 14511","(1) - Efektivitāte aprēķināta saskaņā ar EN 14511","(1) - Efektivitāte aprēķināta saskaņā ar EN 14511","(1) - Efektivitāte aprēķināta saskaņā ar EN 14511","(1) - Efektivitāte aprēķināta saskaņā ar EN 14511","(1) - Efektivitāte aprēķināta saskaņā ar EN 14511","(1) - Efektivitāte aprēķināta saskaņā ar EN 14511"]
["","","","","","(2) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(2) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(2) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(2) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(2) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(2) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(2) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(2) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(2) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām"]
["","","","","","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās."]
["","","","","","(4) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + 75 % no cita kompresora maksimālās strāvas + ventilatoru strāva shēmai pie 75%","(4) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + 75 % no cita kompresora maksimālās strāvas + ventilatoru strāva shēmai pie 75%","(4) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + 75 % no cita kompresora maksimālās strāvas + ventilatoru strāva shēmai pie 75%","(4) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + 75 % no cita kompresora maksimālās strāvas + ventilatoru strāva shēmai pie 75%","(4) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + 75 % no cita kompresora maksimālās strāvas + ventilatoru strāva shēmai pie 75%","(4) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + 75 % no cita kompresora maksimālās strāvas + ventilatoru strāva shēmai pie 75%","(4) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + 75 % no cita kompresora maksimālās strāvas + ventilatoru strāva shēmai pie 75%","(4) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + 75 % no cita kompresora maksimālās strāvas + ventilatoru strāva shēmai pie 75%","(4) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + 75 % no cita kompresora maksimālās strāvas + ventilatoru strāva shēmai pie 75%"]
["","","","","","(5) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(5) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(5) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(5) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(5) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(5) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(5) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(5) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(5) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva."]
["","","","","","(6) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(6) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(6) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(6) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(6) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(6) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(6) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(6) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(6) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva"]
["","","","","","(7) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(7) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(7) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(7) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(7) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(7) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(7) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(7) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(7) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums."]
["","","","","","(8) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(8) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(8) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(8) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(8) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(8) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(8) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(8) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(8) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1"]
["","","","","","(9) - Šķidrums: Ūdens","(9) - Šķidrums: Ūdens","(9) - Šķidrums: Ūdens","(9) - Šķidrums: Ūdens","(9) - Šķidrums: Ūdens","(9) - Šķidrums: Ūdens","(9) - Šķidrums: Ūdens","(9) - Šķidrums: Ūdens","(9) - Šķidrums: Ūdens"]
["","","","","","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS)."]
["","","","","","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm."]