{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":15,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWHQ-G-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWHQ100G-SS","EWHQ120G-SS","EWHQ130G-SS","EWHQ150G-SS","EWHQ160G-SS","EWHQ190G-SS","EWHQ210G-SS","EWHQ240G-SS","EWHQ270G-SS","EWHQ340G-SS","EWHQ400G-SS"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","Nom.","dBA","64","67","69","70","72","72","72","74","76","76","77"]
["Aukstumaģents","Shēmas","Daudzums","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tips","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","87.3 (1)","100.0 (1)","111 (1)","127 (1)","141 (1)","160 (1)","181 (1)","208 (1)","232 (1)","291 (1)","352 (1)"]
["Power input","Dzesēšana","Nom.","kW","22.4 (1)","25.3 (1)","28.5 (1)","32.0 (1)","35.6 (1)","41.1 (1)","46.0 (1)","53.3 (1)","59.1 (1)","73.7 (1)","88.4 (1)"]
["","Apsilde","Nom.","kW","27.0 (2)","30.9 (2)","35.2 (2)","39.3 (2)","43.6 (2)","50.4 (2)","56.6 (2)","64.7 (2)","72.2 (2)","90.3 (2)","109 (2)"]
["Sound power level","Dzesēšana","Nom.","dBA","80","83","85","87","88","88","88","90","92","93","93"]
["COP","","","","4.15 (2)","4.16 (2)","4.09 (2)","4.12 (2)","4.11 (2)","4.07 (2)","4.11 (2)","4.10 (2)","4.14 (2)","4.16 (2)","4.18 (2)"]
["Dzesētāja padeve","Uz kontūru","","kg","9.0","9.0","10.0","10.0","13.0","11.0","13.0","15.0","15.0","19.0","19.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","18.8","18.8","20.9","20.9","27.1","23.0","27.1","31.3","31.3","39.7","39.7"]
["Kompresors","Veids","","","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors"]
["","Daudzums","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Izmēri","Ierīce","Platums","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Dziļums","mm","2,432","2,432","2,264","2,264","2,264","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432"]
["","","Augstums","mm","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,186","1,186"]
["Ūdens siltuma mainītājs — kondensators","Veids","","","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis"]
["Jaudas kontrole","Minimālā jauda","","%","50.0","43.0","50.0","44.0","50.0","45.0","50.0","43.0","50.0","40.0","50.0"]
["","Metode","","","Pakāpe","Pakāpe","Pakāpe","Pakāpe","Pakāpe","Pakāpe","Pakāpe","Pakāpe","Pakāpe","Pakāpe","Pakāpe"]
["Svars","Darbības svars","","kg","558","654","782","830","873","908","995","1,019","1,031","1,202","1,334"]
["","Ierīce","","kg","519","608","728","770","808","838","880","930","941","1,090","1,203"]
["Ūdens siltuma mainītājs — iztvaikotājs","Veids","","","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis."]
["","Ūdens daudzums","","l","6","8","8","10","12","13","15","17","17","27","34"]
["EER","","","","3.90 (1)","3.95 (1)","3.91 (1)","3.96 (1)","3.95 (1)","3.90 (1)","3.93 (1)","3.90 (1)","3.92 (1)","3.95 (1)","3.98 (1)"]
["ESEER","","","","4.70","4.84","4.65","4.86","4.80","4.89","4.86","4.83","4.79","4.90","4.83"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","112 (2)","128 (2)","144 (2)","162 (2)","179 (2)","205 (2)","233 (2)","266 (2)","299 (2)","375 (2)","454 (2)"]
["Power supply","Fāze","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvence","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spriegums","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Notes","","","","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība."]
["","","","","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi"]
["","","","","(3) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(3) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(3) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(3) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(3) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(3) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(3) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(3) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(3) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(3) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(3) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām"]
["","","","","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens"]
["","","","","(5) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(5) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(5) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(5) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(5) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(5) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(5) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(5) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(5) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(5) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(5) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS)."]
["","","","","(6) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(6) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(6) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(6) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(6) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(6) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(6) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(6) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(6) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(6) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(6) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm."]
["","","","","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās."]
["","","","","(8) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(8) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(8) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(8) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(8) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(8) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(8) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(8) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(8) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(8) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(8) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes"]
["","","","","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva"]
["","","","","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā"]
["","","","","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums."]
["","","","","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1"]