{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":80,"n_cols":21,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD120J-SS","EWWD140J-SS","EWWD150J-SS","EWWD180J-SS","EWWD210J-SS","EWWD250J-SS","EWWD280J-SS","EWWD310J-SS","EWWD330J-SS","EWWD360J-SS","EWWD380J-SS","EWWD400J-SS","EWWD450J-SS","EWWD500J-SS","EWWD530J-SS","EWWD560J-SS"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","","Nom.","dBA","","","","","","","","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)"]
["Refrigerant","Shēmas","","Daudzums","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Type","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Darbības amplitūda","Kondensators","Dzesēšana","Min.","°CDB","","","","","","","","23","23","23","23","23","23","23","23","23"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Iztvaikotājs","Dzesēšana","Min.","°CDB","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","","kW","","","","","","","","309 (1)","333 (1)","356 (1)","385 (1)","415 (1)","463 (1)","512 (1)","540 (1)","568 (1)"]
["Strāvas ievade","Dzesēšana","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (1)","84.6 (1)","90.3 (1)","101 (1)","101 (1)","110 (1)","120 (1)","130 (1)","140 (1)"]
["","Apsilde","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (2)","84.6 (2)","90.3 (2)","101 (2)","101 (2)","110 (2)","120 (2)","130 (2)","140 (2)"]
["Skaņas jaudas līmenis","Dzesēšana","","Nom.","dBA","","","","","","","","94","94","94","94","94","94","94","94","94"]
["COP","","","","","5.2","5.2","4.84","4.85","5.04","5.17","4.98","4.92 (2)","4.94 (2)","4.94 (2)","4.82 (2)","5.12 (2)","5.20 (2)","5.28 (2)","5.16 (2)","5.05 (2)"]
["Aukstumaģenta audzums","Uz kontūru","","","kg","","","","","","","","33.0","33.5","34.0","35.0","36.0","37.0","38.0","38.0","38.0"]
["Izmēri","Ierīce","","Width","mm","","","","","","","","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Dziļums","mm","","","","","","","","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Height","mm","","","","","","","","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Kompresors","Veids","","","","","","","","","","","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors"]
["","Daudzums","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Ūdens siltuma mainītājs — kondensators","Veids","","","","","","","","","","","Viena gājiena apvalks un caurule","Viena gājiena apvalks un caurule","Viena gājiena apvalks un caurule","Viena gājiena apvalks un caurule","Viena gājiena apvalks un caurule","Viena gājiena apvalks un caurule","Viena gājiena apvalks un caurule","Viena gājiena apvalks un caurule","Viena gājiena apvalks un caurule"]
["","Ūdens caurplūdums","","Nom.","l/s","","","","","","","","9.3","9.3","10.7","11.0","12.4","12.4","15.2","15.3","17.0"]
["Jaudas kontrole","Minimālā jauda","","","%","","","","","","","","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Method","","","","","","","","","","","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju"]
["Svars","Darbības svars","","","kg","","","","","","","","2,755","2,792","2,830","2,888","2,946","3,136","3,327","3,338","3,350"]
["","Unit","","","kg","","","","","","","","2,668","2,700","2,732","2,782","2,832","3,016","3,200","3,207","3,215"]
["Telpu apsilde","Mērena klimata ūdens izplūde 35°C","Vispārēji","SCOP","","","","","","","","","4.04"]
["Ūdens siltuma mainītājs — iztvaikotājs","Ūdens plūsmas ātrums","","Nom.","l/s","","","","","","","","14.8","15.9","17.0","18.4","19.8","22.1","24.5","25.8","27.2"]
["","Veids","","","","","","","","","","","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis."]
["","Ūdens daudzums","","","l","","","","","","","","29","31","33","37","41","46","52","52","52"]
["EER","","","","","4.28","4.28","3.91","3.92","4.11","4.26","4.06","3.92 (1)","3.94 (1)","3.94 (1)","3.82 (1)","4.12 (1)","4.20 (1)","4.28 (1)","4.16 (1)","4.05 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","4.32","4.35","4.50","4.31","4.65","4.74","4.83","4.73","4.33"]
["Apsildes jauda","Nom.","","","kW","","","","","","","","388 (2)","417 (2)","446 (2)","486 (2)","515 (2)","573 (2)","631 (2)","669 (2)","709 (2)"]
["Power supply","Phase","","","","","","","","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvence","","","Hz","","","","","","","","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spriegums","","","V","","","","","","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Notes","","","","","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība."]
["","","","","","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(2) - Apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums un COP ir atkarīgi no šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 15/10°C; kondensētājs 45°C, ierīcei darbojoties ar pilnu jaudu","(2) - Apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums un COP ir atkarīgi no šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 15/10°C; kondensētājs 45°C, ierīcei darbojoties ar pilnu jaudu","(2) - Apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums un COP ir atkarīgi no šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 15/10°C; kondensētājs 45°C, ierīcei darbojoties ar pilnu jaudu","(2) - Apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums un COP ir atkarīgi no šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 15/10°C; kondensētājs 45°C, ierīcei darbojoties ar pilnu jaudu","(2) - Apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums un COP ir atkarīgi no šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 15/10°C; kondensētājs 45°C, ierīcei darbojoties ar pilnu jaudu","(2) - Apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums un COP ir atkarīgi no šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 15/10°C; kondensētājs 45°C, ierīcei darbojoties ar pilnu jaudu","(2) - Apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums un COP ir atkarīgi no šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 15/10°C; kondensētājs 45°C, ierīcei darbojoties ar pilnu jaudu","(2) - Apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums un COP ir atkarīgi no šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 15/10°C; kondensētājs 45°C, ierīcei darbojoties ar pilnu jaudu","(2) - Apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums un COP ir atkarīgi no šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 15/10°C; kondensētājs 45°C, ierīcei darbojoties ar pilnu jaudu"]
["","","","","","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(3) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(3) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(3) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(3) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(3) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(3) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(3) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(3) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744"]
["","","","","","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(4) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(4) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(4) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(4) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(4) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(4) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(4) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(4) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās."]
["","","","","","(5) - Saskaņās ar EN14825","(5) - Saskaņās ar EN14825","(5) - Saskaņās ar EN14825","(5) - Saskaņās ar EN14825","(5) - Saskaņās ar EN14825","(5) - Saskaņās ar EN14825","(5) - Saskaņās ar EN14825","(5) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + cita kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(5) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + cita kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(5) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + cita kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(5) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + cita kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(5) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + cita kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(5) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + cita kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(5) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + cita kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(5) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + cita kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(5) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + cita kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes"]
["","","","","","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","(6) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(6) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(6) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(6) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(6) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(6) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(6) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(6) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(6) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva"]
["","","","","","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(7) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(7) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(7) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(7) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(7) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(7) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(7) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(7) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(7) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā"]
["","","","","","","","","","","","","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(9) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(9) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(9) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(9) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(9) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(9) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(9) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(9) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens"]
["","","","","","","","","","","","","(11) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(11) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(11) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(11) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(11) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(11) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(11) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(11) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(11) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS)."]
["","","","","","","","","","","","","(12) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(12) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(12) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(12) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(12) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(12) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(12) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(12) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(12) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm."]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","","kW","119.7","145.7","154.3","177.3","207.3","255.3","284.1"]
["Apsildes jauda","Nom.","","","kW","144.2","175.4","189.8","217.8","252.2","308.4","347.4"]
["Jaudas kontrole","Metode","","","","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju"]
["","Minimālā jauda","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["Strāvas ievade","Dzesēšana","","Nom.","kW","28","34","39.5","45.3","50.4","59.9","70"]
["","Apsilde","","Nom.","kW","27.7","33.7","39.2","44.9","50.1","59.7","69.7"]
["Izmēri","Ierīce","","Dziļums","mm","2684","2684","2684","2684","2684","2684","2684"]
["","","","Augstums","mm","1020","1020","1020","1020","1020","1020","1020"]
["","","","Platums","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["Svars","Ierīce","","","kg","1177","1233","1334","1366","1416","1600","1607"]
["","Darbības svars","","","kg","1211","1276","1378","1415","1473","1663","1675"]
["Ūdens siltuma mainītājs — iztvaikotājs","Veids","","","","Plāksnes siltuma apmainītājs","Plāksnes siltuma apmainītājs","Plāksnes siltuma apmainītājs","Plāksnes siltuma apmainītājs","Plāksnes siltuma apmainītājs","Plāksnes siltuma apmainītājs","Plāksnes siltuma apmainītājs"]
["","Ūdens daudzums","","","l","14","18","14","17","20","26","26"]
["","Ūdens plūsmas ātrums","","Nom.","l/s","5.7","7","7.4","8.5","9.9","12.2","13.6"]
["Kompresors","Veids","","","","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors"]
["","Daudzums","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Skaņas jaudas līmenis","Dzesēšana","","Nom.","dBA","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","","Nom.","dBA","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0"]
["Aukstumaģents","Tips","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Daudzums","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["Dzesētājs","Dzesētājs-=-Shēmas","","Daudzums","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Aukstumaģents","GWP","","","","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0"]
["Telpu apsilde","Mērena klimata ūdens izplūde 55°C","Vispārēji","SCOP","","4.03","4.11","4.16","4.17","4.17","4.23","3.83"]
["Energoefektivitātes diapazons","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Barošanas avots","Fāze","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["Strāvas padeve","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spriegums","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]