{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":75,"n_cols":21,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD120J-SS","EWWD140J-SS","EWWD150J-SS","EWWD180J-SS","EWWD210J-SS","EWWD250J-SS","EWWD280J-SS","EWWD310J-SS","EWWD330J-SS","EWWD360J-SS","EWWD380J-SS","EWWD400J-SS","EWWD450J-SS","EWWD500J-SS","EWWD530J-SS","EWWD560J-SS"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","","Nom.","dBA","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)"]
["Aukstumaģents","Shēmas","","Daudzums","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Tips","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Darbības diapazons","Kondensators","Dzesēšana","Min.","°CDB","","","","","","","","23","23","23","23","23","23","23","23","23"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Iztvaikotājs","Dzesēšana","Min.","°CDB","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","","kW","119.7","145.7","154.3","177.3","207.3","255.3","284.1","309 (1)","333 (1)","356 (1)","385 (1)","415 (1)","463 (1)","512 (1)","540 (1)","568 (1)"]
["Jaudas izlietojums","Dzesēšana","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (1)","84.6 (1)","90.3 (1)","101 (1)","101 (1)","110 (1)","120 (1)","130 (1)","140 (1)"]
["","Apsilde","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (2)","84.6 (2)","90.3 (2)","101 (2)","101 (2)","110 (2)","120 (2)","130 (2)","140 (2)"]
["Skaņas jaudas līmenis","Dzesēšana","","Nom.","dBA","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","94","94","94","94","94","94","94","94","94"]
["COP","","","","","","","","","","","","4.92 (2)","4.94 (2)","4.94 (2)","4.82 (2)","5.12 (2)","5.20 (2)","5.28 (2)","5.16 (2)","5.05 (2)"]
["Refrigerant charge","Uz kontūru","","","kg","","","","","","","","33.0","33.5","34.0","35.0","36.0","37.0","38.0","38.0","38.0"]
["Izmēri","Ierīce","","Platums","mm","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Dziļums","mm","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Augstums","mm","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Compressor","Type","","","","","","","","","","","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors"]
["","Daudzums","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Ūdens siltuma mainītājs — kondensators","Veids","","","","","","","","","","","Viena gājiena apvalks un caurule","Viena gājiena apvalks un caurule","Viena gājiena apvalks un caurule","Viena gājiena apvalks un caurule","Viena gājiena apvalks un caurule","Viena gājiena apvalks un caurule","Viena gājiena apvalks un caurule","Viena gājiena apvalks un caurule","Viena gājiena apvalks un caurule"]
["","Ūdens caurplūdums","","Nom.","l/s","","","","","","","","9.3","9.3","10.7","11.0","12.4","12.4","15.2","15.3","17.0"]
["Jaudas kontrole","Minimālā jauda","","","%","25","25","25","25","25","25","25","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Metode","","","","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju"]
["Svars","Darbības svars","","","kg","1,211","1,276","1,378","1,415","1,473","1,663","1,675","2,755","2,792","2,830","2,888","2,946","3,136","3,327","3,338","3,350"]
["","Ierīce","","","kg","1,177","1,233","1,334","1,366","1,416","1,600","1,607","2,668","2,700","2,732","2,782","2,832","3,016","3,200","3,207","3,215"]
["Telpu apsilde","Mērena klimata ūdens izplūde 35°C","Vispārēji","SCOP","","","","","","","","","4.04"]
["Ūdens siltuma mainītājs — iztvaikotājs","Ūdens caurplūdums","","Nom.","l/s","","","","","","","","14.8","15.9","17.0","18.4","19.8","22.1","24.5","25.8","27.2"]
["","Veids","","","","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis."]
["","Ūdens daudzums","","","l","14","18","14","17","20","26","26","29","31","33","37","41","46","52","52","52"]
["","Ūdens spiediena kritums","Dzesēšana","Nom.","kPa","15","14","43","40","35","28","34"]
["EER","","","","","4.28","4.28","3.91","3.92","4.11","4.26","4.06","3.92 (1)","3.94 (1)","3.94 (1)","3.82 (1)","4.12 (1)","4.20 (1)","4.28 (1)","4.16 (1)","4.05 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","4.32","4.35","4.50","4.31","4.65","4.74","4.83","4.73","4.33"]
["Apsildes jauda","Nom.","","","kW","","","","","","","","388 (2)","417 (2)","446 (2)","486 (2)","515 (2)","573 (2)","631 (2)","669 (2)","709 (2)"]
["Power supply","Fāze","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Sprieguma amplitūda","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spriegums","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Ierīce","Maks. ierīces strāva vadu lielumam","","","A","95","114","127","144","172","197","223"]
["","Palaides strāva","","Maks.","A","153.0","153.0","197.0","197.0","197.0","290.0","290.0"]
["Notes","","","","","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība."]
["","","","","","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(2) - Apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums un COP ir atkarīgi no šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 15/10°C; kondensētājs 45°C, ierīcei darbojoties ar pilnu jaudu","(2) - Apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums un COP ir atkarīgi no šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 15/10°C; kondensētājs 45°C, ierīcei darbojoties ar pilnu jaudu","(2) - Apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums un COP ir atkarīgi no šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 15/10°C; kondensētājs 45°C, ierīcei darbojoties ar pilnu jaudu","(2) - Apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums un COP ir atkarīgi no šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 15/10°C; kondensētājs 45°C, ierīcei darbojoties ar pilnu jaudu","(2) - Apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums un COP ir atkarīgi no šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 15/10°C; kondensētājs 45°C, ierīcei darbojoties ar pilnu jaudu","(2) - Apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums un COP ir atkarīgi no šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 15/10°C; kondensētājs 45°C, ierīcei darbojoties ar pilnu jaudu","(2) - Apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums un COP ir atkarīgi no šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 15/10°C; kondensētājs 45°C, ierīcei darbojoties ar pilnu jaudu","(2) - Apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums un COP ir atkarīgi no šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 15/10°C; kondensētājs 45°C, ierīcei darbojoties ar pilnu jaudu","(2) - Apsildes jauda, ierīces jaudas izlietojums un COP ir atkarīgi no šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 15/10°C; kondensētājs 45°C, ierīcei darbojoties ar pilnu jaudu"]
["","","","","","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(3) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(3) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(3) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(3) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(3) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(3) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(3) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(3) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744"]
["","","","","","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(4) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(4) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(4) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(4) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(4) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(4) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(4) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(4) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās."]
["","","","","","(5) - Saskaņās ar EN14825","(5) - Saskaņās ar EN14825","(5) - Saskaņās ar EN14825","(5) - Saskaņās ar EN14825","(5) - Saskaņās ar EN14825","(5) - Saskaņās ar EN14825","(5) - Saskaņās ar EN14825","(5) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + cita kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(5) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + cita kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(5) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + cita kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(5) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + cita kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(5) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + cita kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(5) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + cita kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(5) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + cita kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(5) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + cita kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(5) - Maksimālā sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + cita kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes"]
["","","","","","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","(6) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(6) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(6) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(6) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(6) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(6) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(6) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(6) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(6) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva"]
["","","","","","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(7) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(7) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(7) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(7) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(7) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(7) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(7) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(7) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(7) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā"]
["","","","","","","","","","","","","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(8) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(9) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(9) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(9) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(9) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(9) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(9) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(9) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(9) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens","(10) - Šķidrums: Ūdens"]
["","","","","","","","","","","","","(11) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(11) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(11) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(11) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(11) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(11) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(11) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(11) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(11) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS)."]
["","","","","","","","","","","","","(12) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(12) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(12) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(12) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(12) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(12) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(12) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(12) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(12) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm."]
["Jaudas izlietojums","Dzesēšana","","Nom.","kW","28","34","39.5","45.3","50.4","59.9","70"]
["IPLV","","","","","5.18","5.06","5.06","5.05","5.16","5.7","4.88"]
["SEER","","","","","3.89","4.74","3.58","4.59","4.81","5.09","4.42"]
["Korpuss","Colour","","","","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts"]
["","Materiāls","","","","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne"]
["Compressor","Daudzums","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Type","","","","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors"]
["","Starting method","","","","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta"]
["Darbības diapazons","Ūdens puse","Iztvaicētājs","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15"]
["Aukstumaģents","Tips","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Daudzums","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["","Shēmas","","Daudzums","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Piping connections","Iztvaicētāja ūdens ieplūde/izplūde (OD)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["Ierīce","Darba strāva","Dzesēšana","Nom.","A","48","57","67","74","83","97","109"]
["","","","Maks.","A","85","103","114","130","154","178","201"]