{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":19,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-VZXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD450VZXSA1","EWWD500VZXSA1","EWWD610VZXSA1","EWWD710VZXSA1","EWWD800VZXSA1","EWWD900VZXSA1","EWWDC11VZXSA1","EWWDC12VZXSA2","EWWDC13VZXSA2","EWWDC14VZXSA2","EWWDC16VZXSA2","EWWDC17VZXSA2","EWWDC19VZXSA2","EWWDC21VZXSA2"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","","kW","449","501","613","713","794","901","1,053","1,194","1,305","1,407","1,593","1,748","1,912","2,074"]
["Jaudas kontrole","Metode","","","","Mainīgs","Mainīgs","Mainīgs","Mainīgs","Mainīgs","Mainīgs","Mainīgs","Mainīgs","Mainīgs","Mainīgs","Mainīgs","Mainīgs","Mainīgs","Mainīgs"]
["","Minimālā jauda","","","%","20","20","20","20","20","20","20","10","10","10","10","10","10","10"]
["Power input","Dzesēšana","","Nom.","kW","81.2","89.7","108","128","146","159","192","221","244","262","296","329","365","394"]
["EER","","","","","5.53","5.58","5.64","5.54","5.43","5.67","5.46","5.38","5.34","5.36","5.38","5.31","5.23","5.25"]
["ESEER","","","","","7.51","7.92","8.1","8.2","8.22","7.92","8.17","8.36","8.25","8.47","8.24","8.45","8.2","8.33"]
["Izmēri","Ierīce","","Dziļums","mm","3,722","3,722","3,750","3,690","3,690","3,822","3,822","4,792","4,792","4,508","4,508","4,750","4,874","4,874"]
["","","","Augstums","mm","2,135","2,135","2,123","2,235","2,235","2,487","2,487","2,296","2,296","2,301","2,350","2,500","2,469","2,493"]
["","","","Platums","mm","1,178","1,178","1,179","1,189","1,189","1,303","1,303","1,484","1,639","1,579","1,580","1,610","1,704","1,769"]
["Svars","Ierīce","","","kg","2,968","2,911","3,102","3,470","3,451","4,257","4,552","5,860","6,240","6,520","6,920","7,530","7,790","8,670"]
["","Darbības svars","","","kg","3,098","3,006","3,274","3,648","3,611","4,518","4,860","6,370","6,760","7,130","7,530","8,300","8,560","9,630"]
["Ūdens siltuma mainītājs — iztvaikotājs","Veids","","","","Pārplūdes karkass un caurule","Pārplūdes karkass un caurule","Pārplūdes karkass un caurule","Pārplūdes karkass un caurule","Pārplūdes karkass un caurule","Pārplūdes karkass un caurule","Pārplūdes karkass un caurule","Pārplūdes karkass un caurule","Pārplūdes karkass un caurule","Pārplūdes karkass un caurule","Pārplūdes karkass un caurule","Pārplūdes karkass un caurule","Pārplūdes karkass un caurule","Pārplūdes karkass un caurule"]
["","Ūdens daudzums","","","l","70","88","136","134","134","168","199","270","270","320","320","380","480","480"]
["Ūdens siltuma mainītājs — kondensators","Veids","","","","Apvalks un caurule","Apvalks un caurule","Apvalks un caurule","Apvalks un caurule","Apvalks un caurule","Apvalks un caurule","Apvalks un caurule","Apvalks un caurule","Apvalks un caurule","Apvalks un caurule","Apvalks un caurule","Apvalks un caurule","Apvalks un caurule","Apvalks un caurule"]
["Kompresors","Veids","","","","Pārveidotāja vadīts vienas skrūves kompresors","Pārveidotāja vadīts vienas skrūves kompresors","Pārveidotāja vadīts vienas skrūves kompresors","Pārveidotāja vadīts vienas skrūves kompresors","Pārveidotāja vadīts vienas skrūves kompresors","Pārveidotāja vadīts vienas skrūves kompresors","Pārveidotāja vadīts vienas skrūves kompresors","Pārveidotāja vadīts vienas skrūves kompresors","Pārveidotāja vadīts vienas skrūves kompresors","Pārveidotāja vadīts vienas skrūves kompresors","Pārveidotāja vadīts vienas skrūves kompresors","Pārveidotāja vadīts vienas skrūves kompresors","Pārveidotāja vadīts vienas skrūves kompresors","Pārveidotāja vadīts vienas skrūves kompresors"]
["","Daudzums","","","","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["Sound power level","Dzesēšana","","Nom.","dBA","97","99","101","105","105","105","107","106","106","107","107","108","109","110"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","","Nom.","dBA","78","80","82","86","86","86","88","87","87","88","88","89","89","90"]
["Darbības amplitūda","Iztvaikotājs","Dzesēšana","Min.","°CDB","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3"]
["","","","Maks.","°CDB","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","Kondensators","Dzesēšana","Min.","°CDB","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["","","","Maks.","°CDB","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["Aukstumaģents","Tips","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Charge","","","kg","95","95","100","110","170","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["","Shēmas","","Daudzums","","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["Power supply","Fāze","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spriegums","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Notes","","","","","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12,0/7,0℃; apkārtējā temp. 30/35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi, darbības šķidrums: ūdens, piesārņotības koeficients = 0","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12,0/7,0℃; apkārtējā temp. 30/35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi, darbības šķidrums: ūdens, piesārņotības koeficients = 0","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12,0/7,0℃; apkārtējā temp. 30/35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi, darbības šķidrums: ūdens, piesārņotības koeficients = 0","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12,0/7,0℃; apkārtējā temp. 30/35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi, darbības šķidrums: ūdens, piesārņotības koeficients = 0","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12,0/7,0℃; apkārtējā temp. 30/35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi, darbības šķidrums: ūdens, piesārņotības koeficients = 0","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12,0/7,0℃; apkārtējā temp. 30/35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi, darbības šķidrums: ūdens, piesārņotības koeficients = 0","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12,0/7,0℃; apkārtējā temp. 30/35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi, darbības šķidrums: ūdens, piesārņotības koeficients = 0","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12,0/7,0℃; apkārtējā temp. 30/35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi, darbības šķidrums: ūdens, piesārņotības koeficients = 0","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12,0/7,0℃; apkārtējā temp. 30/35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi, darbības šķidrums: ūdens, piesārņotības koeficients = 0","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12,0/7,0℃; apkārtējā temp. 30/35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi, darbības šķidrums: ūdens, piesārņotības koeficients = 0","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12,0/7,0℃; apkārtējā temp. 30/35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi, darbības šķidrums: ūdens, piesārņotības koeficients = 0","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12,0/7,0℃; apkārtējā temp. 30/35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi, darbības šķidrums: ūdens, piesārņotības koeficients = 0","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12,0/7,0℃; apkārtējā temp. 30/35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi, darbības šķidrums: ūdens, piesārņotības koeficients = 0","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12,0/7,0℃; apkārtējā temp. 30/35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi, darbības šķidrums: ūdens, piesārņotības koeficients = 0"]
["","","","","","(2) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(2) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(2) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(2) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(2) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(2) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(2) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(2) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(2) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(2) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(2) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(2) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(2) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(2) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās."]
["","","","","","(4) - Nominālā darba strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12°C/7°C; kondensators 30°C/35°C","(4) - Nominālā darba strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12°C/7°C; kondensators 30°C/35°C","(4) - Nominālā darba strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12°C/7°C; kondensators 30°C/35°C","(4) - Nominālā darba strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12°C/7°C; kondensators 30°C/35°C","(4) - Nominālā darba strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12°C/7°C; kondensators 30°C/35°C","(4) - Nominālā darba strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12°C/7°C; kondensators 30°C/35°C","(4) - Nominālā darba strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12°C/7°C; kondensators 30°C/35°C","(4) - Nominālā darba strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12°C/7°C; kondensators 30°C/35°C","(4) - Nominālā darba strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12°C/7°C; kondensators 30°C/35°C","(4) - Nominālā darba strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12°C/7°C; kondensators 30°C/35°C","(4) - Nominālā darba strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12°C/7°C; kondensators 30°C/35°C","(4) - Nominālā darba strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12°C/7°C; kondensators 30°C/35°C","(4) - Nominālā darba strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12°C/7°C; kondensators 30°C/35°C","(4) - Nominālā darba strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12°C/7°C; kondensators 30°C/35°C"]
["","","","","","(5) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(5) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(5) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(5) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(5) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(5) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(5) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(5) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(5) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(5) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(5) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(5) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(5) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(5) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā"]
["","","","","","(6) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(6) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(6) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(6) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(6) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(6) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(6) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(6) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(6) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(6) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(6) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(6) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(6) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(6) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums."]
["","","","","","(7) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(7) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(7) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(7) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(7) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(7) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(7) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(7) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(7) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(7) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(7) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(7) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(7) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(7) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1"]
["","","","","","(8) - Visi dati attiecas uz standarta ierīci bez opcijām.","(8) - Visi dati attiecas uz standarta ierīci bez opcijām.","(8) - Visi dati attiecas uz standarta ierīci bez opcijām.","(8) - Visi dati attiecas uz standarta ierīci bez opcijām.","(8) - Visi dati attiecas uz standarta ierīci bez opcijām.","(8) - Visi dati attiecas uz standarta ierīci bez opcijām.","(8) - Visi dati attiecas uz standarta ierīci bez opcijām.","(8) - Visi dati attiecas uz standarta ierīci bez opcijām.","(8) - Visi dati attiecas uz standarta ierīci bez opcijām.","(8) - Visi dati attiecas uz standarta ierīci bez opcijām.","(8) - Visi dati attiecas uz standarta ierīci bez opcijām.","(8) - Visi dati attiecas uz standarta ierīci bez opcijām.","(8) - Visi dati attiecas uz standarta ierīci bez opcijām.","(8) - Visi dati attiecas uz standarta ierīci bez opcijām."]
["","","","","","(9) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(9) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(9) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(9) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(9) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(9) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(9) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(9) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(9) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(9) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(9) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(9) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(9) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(9) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus."]
["","","","","","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS)."]
["","","","","","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm."]
["","","","","","(12) - Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva."]