{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":10,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-VZPS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWH370VZPSA1","EWWH530VZPSA1","EWWH680VZPSA1","EWWH880VZPSA2","EWWHC12VZPSA2","EWWHC13VZPSA2"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","369","525","677","884","1,180","1,295"]
["Jaudas kontrole","Metode","","","Mainīgs","Mainīgs","Mainīgs","Mainīgs","Mainīgs","Mainīgs"]
["","Minimālā jauda","","%","20","20","20","10","10","10"]
["Power input","Dzesēšana","Nom.","kW","64.7","94.9","119","166","221","247"]
["EER","","","","5.71","5.53","5.67","5.34","5.35","5.25"]
["ESEER","","","","7.9","8.64","8.83","8.54","8.85","9"]
["Izmēri","Ierīce","Dziļums","mm","3,750","3,822","3,822","4,508","4,750","4,874"]
["","","Augstums","mm","2,108","2,430","2,487","2,302","2,500","2,493"]
["","","Platums","mm","1,179","1,287","1,303","1,579","1,610","1,769"]
["Svars","Ierīce","","kg","3,247","4,082","4,346","6,310","7,530","8,250"]
["","Darbības svars","","kg","3,375","4,349","4,660","6,900","8,300","9,200"]
["Ūdens siltuma mainītājs — iztvaikotājs","Veids","","","Pārplūdes karkass un caurule","Pārplūdes karkass un caurule","Pārplūdes karkass un caurule","Pārplūdes karkass un caurule","Pārplūdes karkass un caurule","Pārplūdes karkass un caurule"]
["","Ūdens daudzums","","l","96","168","199","320","380","480"]
["Ūdens siltuma mainītājs — kondensators","Veids","","","Apvalks un caurule","Apvalks un caurule","Apvalks un caurule","Apvalks un caurule","Apvalks un caurule","Apvalks un caurule"]
["Kompresors","Veids","","","Pārveidotāja vadīts vienas skrūves kompresors","Pārveidotāja vadīts vienas skrūves kompresors","Pārveidotāja vadīts vienas skrūves kompresors","Pārveidotāja vadīts vienas skrūves kompresors","Pārveidotāja vadīts vienas skrūves kompresors","Pārveidotāja vadīts vienas skrūves kompresors"]
["","Daudzums","","","1","1","1","2","2","2"]
["Sound power level","Dzesēšana","Nom.","dBA","99","105","105","106","107","109"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","Nom.","dBA","80","86","86","87","88","89"]
["Aukstumaģents","Charge","","kg","100","150","180","290","320","350"]
["","Shēmas","Daudzums","","1","1","1","2","2","2"]
["","GWP","","","7","7","7","7","7","7"]
["Dzesētāja shēma","Uzlāde","","kg","100","150","180","290","320","350"]
["Power supply","Fāze","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvence","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Spriegums","","V","400","400","400","400","400","400"]
["Notes","","","","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12,0/7,0℃; apkārtējā temp. 30/35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi, darbības šķidrums: ūdens, piesārņotības koeficients = 0","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12,0/7,0℃; apkārtējā temp. 30/35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi, darbības šķidrums: ūdens, piesārņotības koeficients = 0","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12,0/7,0℃; apkārtējā temp. 30/35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi, darbības šķidrums: ūdens, piesārņotības koeficients = 0","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12,0/7,0℃; apkārtējā temp. 30/35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi, darbības šķidrums: ūdens, piesārņotības koeficients = 0","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12,0/7,0℃; apkārtējā temp. 30/35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi, darbības šķidrums: ūdens, piesārņotības koeficients = 0","(1) - Visi darbības parametri (dzesēšanas jauda, ierīces jaudas izlietojums dzesēšanas režīmā un EER) ir noteikti, pamatojoties uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12,0/7,0℃; apkārtējā temp. 30/35,0°C, ierīcei darbojoties ar pilnu slodzi, darbības šķidrums: ūdens, piesārņotības koeficients = 0"]
["","","","","(2) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(2) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(2) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(2) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(2) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744","(2) - Skaņas līmeņa dati tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. ir 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; standarts: ISO3744"]
["","","","","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(3) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās."]
["","","","","(4) - Nominālā darba strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12°C/7°C; kondensators 30°C/35°C","(4) - Nominālā darba strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12°C/7°C; kondensators 30°C/35°C","(4) - Nominālā darba strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12°C/7°C; kondensators 30°C/35°C","(4) - Nominālā darba strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12°C/7°C; kondensators 30°C/35°C","(4) - Nominālā darba strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12°C/7°C; kondensators 30°C/35°C","(4) - Nominālā darba strāva dzesēšanas režīmā attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12°C/7°C; kondensators 30°C/35°C"]
["","","","","(5) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(5) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(5) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(5) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(5) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(5) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā"]
["","","","","(6) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(6) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(6) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(6) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(6) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(6) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums."]
["","","","","(7) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(7) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(7) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(7) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(7) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(7) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1"]
["","","","","(8) - Visi dati attiecas uz standarta ierīci bez opcijām.","(8) - Visi dati attiecas uz standarta ierīci bez opcijām.","(8) - Visi dati attiecas uz standarta ierīci bez opcijām.","(8) - Visi dati attiecas uz standarta ierīci bez opcijām.","(8) - Visi dati attiecas uz standarta ierīci bez opcijām.","(8) - Visi dati attiecas uz standarta ierīci bez opcijām."]
["","","","","(9) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(9) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(9) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(9) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(9) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus.","(9) - Visi dati var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Lūdzu, skatiet ierīces nosaukuma plāksnītes datus."]
["","","","","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(10) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS)."]
["","","","","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(11) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm."]
["","","","","(12) - Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(12) - Ierīcēm ar invertora vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva."]