{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":16,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-G-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWQ090G-SS","EWWQ100G-SS","EWWQ120G-SS","EWWQ130G-SS","EWWQ150G-SS","EWWQ170G-SS","EWWQ190G-SS","EWWQ210G-SS","EWWQ240G-SS","EWWQ300G-SS","EWWQ360G-SS"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","","Nom.","dBA","64","67","69","70","72","72","72","74","76","76","77"]
["Aukstumaģents","Shēmas","","Daudzums","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","10","10","11","11","12","12","15","16","17","19","20"]
["","Tips","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Darbības amplitūda","Kondensators","Dzesēšana","Min.","°CDB","25"]
["","","","Maks.","°CDB","55"]
["","Iztvaikotājs","Dzesēšana","Min.","°CDB","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","15"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","","kW","93.7","105.6","119","135.9","150","172.1","193.8","220.7","246.1","314.3","370.4"]
["Power input","Dzesēšana","","Nom.","kW","21.3","24","26.9","30.5","33.9","38.9","43.8","50.74","56.1","70.2","84"]
["Sound power level","Dzesēšana","","Nom.","dBA","80","83","85","87","88","88","88","90","92","93","93"]
["Dzesētāja padeve","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","20.88","20.88","22.96","22.96","25.05","25.05","31.31","33.40","35.49","39.66","41.75"]
["Kompresors","Veids","","","","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors","Spirālveida kompresors"]
["","Daudzums","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Izmēri","Ierīce","","Platums","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","","Dziļums","mm","2,432","2,432","2,264","2,264","2,264","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432"]
["","","","Augstums","mm","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,186","1,186"]
["Ūdens siltuma mainītājs — kondensators","Veids","","","","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis"]
["","Ūdens caurplūdums","","Nom.","l/s","5.52","6.23","7.05","8.04","8.87","10.17","11.43","13.02","14.53","18.46","21.81"]
["Jaudas kontrole","Minimālā jauda","","","%","50","43","50","44","50","45","50","43","50","40","50"]
["","Metode","","","","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts"]
["Svars","Darbības svars","","","kg","554.9","652.4","781.6","821.4","859","901.4","945.9","1,009.6","1,023.2","1,194.7","1,311.1"]
["","Ierīce","","","kg","516","606","728","762","795","832","871","921","934","1,083","1,181"]
["Ūdens siltuma mainītājs — iztvaikotājs","Ūdens caurplūdums","","Nom.","l/s","4.5","5.07","5.7","6.51","7.18","8.24","9.28","10.57","11.79","15.06","17.74"]
["","Veids","","","","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis."]
["","Ūdens daudzums","","","l","6","8","8","10","12","13","15","17","17","27","34"]
["EER","","","","","4.399","4.4","4.424","4.456","4.425","4.424","4.425","4.349","4.387","4.477","4.41"]
["ESEER","","","","","5.51","5.52","5.51","5.53","5.51","5.53","5.52","5.52","5.52","5.52","5.52"]
["Power supply","Fāze","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spriegums","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Notes","","","","","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība."]
["","","","","","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi"]
["","","","","","(3) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(3) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(3) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(3) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(3) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(3) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(3) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(3) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(3) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(3) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām","(3) - Skaņas jaudas līmeni (standarta apstākļos) mēra saskaņā ar ISO9614 un Eurovent 8/1 – Eurovent sertificētām iekārtām"]
["","","","","","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens"]
["","","","","","(5) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(5) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(5) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(5) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(5) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(5) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(5) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(5) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(5) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(5) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(5) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS)."]
["","","","","","(6) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(6) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(6) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(6) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(6) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(6) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(6) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(6) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(6) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(6) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(6) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm."]
["","","","","","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās."]
["","","","","","(8) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(8) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(8) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(8) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(8) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(8) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(8) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(8) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(8) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(8) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes","(8) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + kompresora strāva ar 75 % no maksimālās slodzes"]
["","","","","","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva"]
["","","","","","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā"]
["","","","","","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums."]
["","","","","","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1"]