{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":17,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-L-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWQ180L-SS","EWWQ205L-SS","EWWQ230L-SS","EWWQ260L-SS","EWWQ290L-SS","EWWQ330L-SS","EWWQ380L-SS","EWWQ430L-SS","EWWQ480L-SS","EWWQ540L-SS","EWWQ600L-SS","EWWQ660L-SS","EWWQ720L-SS"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","Nom.","dBA","65","68","70","72","74","74","73","76","77","77","78","78","78"]
["Aukstumaģents","Shēmas","Daudzums","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","0"]
["","Charge","","kg","20","20","22","22","24","24","30","32","34","34","38","40","40"]
["","Tips","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","187.4","215.1","244.3","272.6","303.2","344.5","386.8","430.2","475.6","548.8","610.9","663","721"]
["Power input","Dzesēšana","Nom.","kW","41.7","47.3","53.1","60.2","67.1","77.1","87","97.9","109.5","123.5","139.7","153.8","166.9"]
["Sound power level","Dzesēšana","Nom.","dBA","83","86","88","90","91","91","91","93","95","95","95","96","0"]
["Dzesētāja padeve","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","20.9","20.9","23.0","23.0","25.1","25.1","31.3","33.4","35.5","35.5","39.7","41.8","41.8"]
["Kompresors","Veids","","","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Daudzums","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Izmēri","Ierīce","Platums","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Dziļums","mm","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801"]
["","","Augstums","mm","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","2,090","2,210","2,210","2,210"]
["Ūdens siltuma mainītājs — kondensators","Veids","","","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis","Plākšņu siltummainis"]
["","Ūdens caurplūdums","Nom.","l/s","11.02","12.66","14.4","16.12","17.9","20.38","22.8","25.4","28.08","32.3","36.02","39.16","42.66"]
["Jaudas kontrole","Minimālā jauda","","%","25","21","25","22","25","23","25","21","25","22","20","18","25"]
["","Metode","","","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts","Fiksēts"]
["Svars","Darbības svars","","kg","957","1,156","1,401","1,469","1,575","1,641","1,723","1,851","1,918","2,044","2,145","2,346","2,405"]
["","Ierīce","","kg","877","1,062","1,285","1,347","1,439","1,498","1,559","1,673","1,722","1,842","1,926","2,105","2,229"]
["Ūdens siltuma mainītājs — iztvaikotājs","Ūdens caurplūdums","Nom.","l/s","8.97","10.29","11.69","13.04","14.5","16.48","18.51","20.58","22.77","26.29","29.26","31.77","34.57"]
["","Veids","","","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis.","Plākšņu siltummainis."]
["","Ūdens daudzums","","l","35","41","53","53","65","65","76","92","92","92","115","115","115"]
["EER","","","","4.494","4.548","4.601","4.528","4.519","4.468","4.446","4.394","4.343","4.444","4.373","4.311","4.32"]
["ESEER","","","","5.54","5.54","5.52","5.53","5.54","5.53","5.54","5.52","5.51","5.55","5.51","5.51","5.52"]
["Power supply","Fāze","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvence","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spriegums","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Notes","","","","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; ieejošā kondensatora ūdens temp. 30°C; izejošā kondensatora ūdens temp. 35°C; pilnas slodzes darbība."]
["","","","","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi","(2) - Apsildes jauda, ierīču jaudas izlietojums un COP tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem priekšnosacījumiem: iztvaicētājs 5/10 °C; kondensators 40/45 °C; ierīce darbojas ar pilnu slodzi"]
["","","","","(3) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(3) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(3) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(3) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(3) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(3) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(3) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(3) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(3) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(3) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(3) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(3) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu","(3) - Skaņas jauda(iztvaic.12/7°C,apk.35°C,darbojoties ar pilnu slodzi)saskaņā ar ISO9614 un Eurovent8/1. Sertifikācija attiecas tikai uz kopējo skaņas jaudu; skaņas spiedienu aprēķina, ņemot vērā skaņas jaudas līmeni, un izmanto tikai info. nolūkiem, neuzskatot šo informāciju par saistošu"]
["","","","","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens","(4) - Šķidrums: Ūdens"]
["","","","","(5) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(5) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(5) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(5) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(5) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(5) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(5) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(5) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(5) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(5) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(5) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(5) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(5) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm."]
["","","","","(6) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(6) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(6) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(6) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(6) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(6) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(6) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(6) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(6) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(6) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(6) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(6) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(6) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS)."]
["","","","","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(7) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās."]
["","","","","(8) - Maks. ierīces sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + ventilatoru strāva.","(8) - Maks. ierīces sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + ventilatoru strāva.","(8) - Maks. ierīces sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + ventilatoru strāva.","(8) - Maks. ierīces sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + ventilatoru strāva.","(8) - Maks. ierīces sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + ventilatoru strāva.","(8) - Maks. ierīces sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + ventilatoru strāva.","(8) - Maks. ierīces sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + ventilatoru strāva.","(8) - Maks. ierīces sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + ventilatoru strāva.","(8) - Maks. ierīces sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + ventilatoru strāva.","(8) - Maks. ierīces sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + ventilatoru strāva.","(8) - Maks. ierīces sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + ventilatoru strāva.","(8) - Maks. ierīces sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + ventilatoru strāva.","(8) - Maks. ierīces sākuma strāva: lielākā kompresora sākuma strāva + ventilatoru strāva."]
["","","","","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva","(9) - Nominālās plūsmas dzesēšanas režīms attiecas uz šādiem apstākļiem: iztvaicētājs 12/7℃; kondensators 30/35 °C; kompresoru strāva"]
["","","","","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā","(10) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kuru kompresors ir absorbējis savā apvalkā"]
["","","","","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(11) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums."]
["","","","","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1","(12) - Maksimālā strāva vadu lielumam: kompresoru pilnas uzlādes ampēri x 1,1"]