{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":12,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWS-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWS120J-SS","EWWS140J-SS","EWWS150J-SS","EWWS180J-SS","EWWS210J-SS","EWWS240J-SS","EWWS270J-SS"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","","kW","115.2","136.3","154.7","180.6","207.3","241","272.2"]
["Jaudas kontrole","Metode","","","","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju"]
["","Minimālā jauda","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["Strāvas ievade","Dzesēšana","","Nom.","kW","30","36.3","41.7","47.8","54.2","65.7","74.4"]
["EER","","","","","3.85","3.75","3.72","3.78","3.82","3.67","3.66"]
["IPLV","","","","","4.1","4.11","4.09","4.11","4.12","4.64","4.59"]
["SEER","","","","","3.36","3.38","3.32","3.4","3.39","3.87","3.82"]
["Izmēri","Ierīce","","Dziļums","mm","2684","2684","2684","2684","2684","2684","2684"]
["","","","Augstums","mm","1020","1020","1020","1020","1020","1020","1020"]
["","","","Platums","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["Svars","Darbības svars","","","kg","1211","1276","1378","1415","1473","1663","1675"]
["","Ierīce","","","kg","1177","1233","1334","1366","1416","1600","1607"]
["Korpuss","Krāsa","","","","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts"]
["","Materiāls","","","","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne"]
["Ūdens siltuma mainītājs — iztvaikotājs","Veids","","","","Plāksnes siltuma apmainītājs","Plāksnes siltuma apmainītājs","Plāksnes siltuma apmainītājs","Plāksnes siltuma apmainītājs","Plāksnes siltuma apmainītājs","Plāksnes siltuma apmainītājs","Plāksnes siltuma apmainītājs"]
["","Ūdens daudzums","","","l","14","18","14","17","20","26","26"]
["Ūdens siltummainis - iztvaicētājs","Ūdens spiediena kritums","Dzesēšana","Nom.","kPa","17.1","16.8","32.8","33.4","31.8","27.9","34.8"]
["Kompresors","Daudzums","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Veids","","","","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors"]
["","Uzsākšanas metode","","","","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta"]
["Darbības diapazons","Ūdens puse","Iztvaicētājs","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15"]
["Skaņas jaudas līmenis","Dzesēšana","","Nom.","dBA","95","95","95","95","95","95","95"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","","Nom.","dBA","79","79","79","79","79","79","79"]
["Aukstumaģents","Tips","","","","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A"]
["","GWP","","","","629.5","629.5","629.5","629.5","629.5","629.5","629.5"]
["","Daudzums","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["Dzesētājs","Dzesētājs-=-Shēmas","","Daudzums","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Cauruļvadu savienojumi","Iztvaicētāja ūdens ieplūde/izplūde (OD)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["Energoefektivitātes diapazons","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Barošanas avots","Fāze","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["Strāvas padeve","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spriegums","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Sprieguma amplitūda","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["Ierīce","Palaides strāva","","Maks.","A","154","154","198","198","198","291","291"]
["","Darba strāva","Dzesēšana","Nom.","A","50","60","70","78","87","105","117"]
["","","","Maks.","A","81","96","108","122","141","164","185"]
["","Maks. ierīces strāva vadu lielumam","","","A","89","107","120","136","158","183","207"]
["Notes","","","","","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB"]
["","","","","","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - Saskaņās ar EN14825","(5) - Saskaņās ar EN14825","(5) - Saskaņās ar EN14825","(5) - Saskaņās ar EN14825","(5) - Saskaņās ar EN14825","(5) - Saskaņās ar EN14825","(5) - Saskaņās ar EN14825"]
["","","","","","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu"]
["","","","","","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu"]