{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":12,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYA-DV3P-H-"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYA004D2V3P-H","EWYA006D2V3P-H","EWYA008D2V3P-H","EWYA009DAV3P-H-","EWYA011DAV3P-H-","EWYA014DAV3P-H-","EWYA016DAV3P-H-"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","","kW","4.86 (1), 4.52 (2)","5.83 (1), 5.09 (2)","6.18 (1), 5.44 (2)","9.35 (1), 9.10 (2)","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Jaudas kontrole","Metode","","","","Mainīgs (pārveidotājs)","Mainīgs (pārveidotājs)","Mainīgs (pārveidotājs)","Mainīgs (pārveidotājs)","Mainīgs (pārveidotājs)","Mainīgs (pārveidotājs)","Mainīgs (pārveidotājs)"]
["Strāvas ievade","Dzesēšana","","Nom.","kW","0.820 (1), 1.36 (2)","1.08 (1), 1.55 (2)","1.19 (1), 1.73 (2)","2.79 (1), 1.71 (2)","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["EER","","","","","5.91 (1), 3.32 (2)","5.40 (1), 3.28 (2)","5.19 (1), 3.14 (2)","3.35 (1), 5.34 (2)","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["SEER","","","","","","","","5.62 (5)","5.79 (5)","5.71 (5)","5.59 (5)"]
["Izmēri","Ierīce","","Dziļums","mm","362","362","362","460","460","460","460"]
["","","","Augstums","mm","770","770","770","870","870","870","870"]
["","","","Platums","mm","1250","1250","1250","1380","1380","1380","1380"]
["Svars","Ierīce","","","kg","88","88","88","147","147","147","147"]
["Korpuss","Krāsa","","","","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts"]
["","Materiāls","","","","Tērauds ar nelielu oglekļa sastāvu un cinka pārklājumu","Tērauds ar nelielu oglekļa sastāvu un cinka pārklājumu","Tērauds ar nelielu oglekļa sastāvu un cinka pārklājumu","Ar poliesteru krāsota galvanizēta tērauda plāksne","Ar poliesteru krāsota galvanizēta tērauda plāksne","Ar poliesteru krāsota galvanizēta tērauda plāksne","Ar poliesteru krāsota galvanizēta tērauda plāksne"]
["Gaisa siltuma mainītājs","Veids","","","","","","","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju"]
["Ventilators","Daudzums","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tips","","","","Propellera ventilators","Propellera ventilators","Propellera ventilators","Propellera ventilators","Propellera ventilators","Propellera ventilators","Propellera ventilators"]
["Ventilatora motors","Piedziņa","","","","","","","Tiešais pārvads","Tiešais pārvads","Tiešais pārvads","Tiešais pārvads"]
["Kompresors","Daudzums","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Compressor","Type","","","","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts invertoru kompresors ar peldošo rotoru","Hermētiski noblīvēts invertoru kompresors ar peldošo rotoru","Hermētiski noblīvēts invertoru kompresors ar peldošo rotoru","Hermētiski noblīvēts invertoru kompresors ar peldošo rotoru"]
["Kompresors","Uzsākšanas metode","","","","","","","Invertora piedziņa","Invertora piedziņa","Invertora piedziņa","Invertora piedziņa"]
["Darbības amplitūda","Gaisa puse","Dzesēšana","Min.","°CDB","10 (3)","10 (3)","10 (3)","10","10","10","10"]
["","","","Maks.","°CDB","43","43","43","43","43","43","43"]
["Darbības diapazons","Ūdens puse","Iztvaicētājs","Min.","°CDB","5 (3)","5 (3)","5 (3)","5","5","5","5"]
["","","","Maks.","°CDB","22","22","22","22","22","22","22"]
["Skaņas jaudas līmenis","Dzesēšana","","Nom.","dBA","61","62","62","65.5","67.0","69.0","69.0"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","","Nom.","dBA","48","49","50","44.0","47.7","50.8","51.0"]
["Aukstumaģents","Tips","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Daudzums","","","kg","1.35","1.35","1.35"]
["Dzesētājs","Dzesētājs-=-Shēmas","","Daudzums","","","","","1","1","1","1"]
["Barošanas avots","Fāze","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Strāvas padeve","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spriegums","","","V","230 +/-10%","230 +/-10%","230 +/-10%","230","230","230","230"]
["","Sprieguma amplitūda","","Min.","%","","","","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","%","","","","10","10","10","10"]
["Ierīce","Darba strāva","","Maks.","A","","","","30.8","30.8","30.8","30.8"]
["Notes","","","","","(1) - 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - 1. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(1) - Dzesēšana: EW 12℃; LW 7℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB"]
["","","","","","(2) - 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 7°C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45°C (DT = 5 °C)","(2) - 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 7°C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45°C (DT = 5 °C)","(2) - 2. nosacījums: dzesēšana Ta 35 °C - LWE 7°C ( DT = 5 °C); Apsilde Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45°C (DT = 5 °C)","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB","(2) - Dzesēšana: EW 23℃; LW 18℃; apkārtējie apstākļi: 35°CDB"]
["","","","","","(3) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(3) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(3) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","","","","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Nosacījums: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","","","","(5) - Saskaņās ar EN14825","(5) - Saskaņās ar EN14825","(5) - Saskaņās ar EN14825","(5) - Saskaņās ar EN14825"]
["","","","","","","","","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","(6) - Atkarībā no darbības režīma; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu"]
["","","","","","","","","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu","(7) - Papildu informācijai skatīt darbības diapazonu attēlu"]