{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":93,"n_cols":21,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSS","EWYD270BZSS","EWYD290BZSS","EWYD320BZSS","EWYD340BZSS","EWYD370BZSS","EWYD380BZSS","EWYD410BZSS","EWYD440BZSS","EWYD460BZSS","EWYD510BZSSB3","EWYD510BZSS","EWYD530BZSSB3","EWYD520BZSS","EWYD570BZSSB3","EWYD580BZSS"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","","515","","533","","569"]
["Jaudas kontrole","Metode","","","","","","","","","","","","","","Mainīgs","","Mainīgs","","Mainīgs"]
["","Minimālā jauda","","","%","","","","","","","","","","","9","","9","","9"]
["Jaudas izlietojums","Dzesēšana","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","183","","189","","217"]
["EER","","","","","2.77","2.7","2.65","2.75","2.69","2.68","2.63","2.66","2.62","2.79 (1)","2.81","2.76","2.81","2.74","2.62","2.67"]
["IPLV","","","","","4.58","4.62","4.62","4.75","4.64","4.71","4.67","4.73","4.69","4.85","4.89","4.89","4.85","4.85","4.77","4.78"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.57","","4.57","","4.55"]
["Izmēri","Ierīce","","Dziļums","mm","","","","","","","","","","","6,659","","6,659","","6,659"]
["","","","Augstums","mm","","","","","","","","","","","2,280","","2,280","","2,280"]
["","","","Platums","mm","","","","","","","","","","","2,254","","2,254","","2,254"]
["Svars","Darbības svars","","","kg","","","","","","","","","","","5,724","","5,964","","5,953"]
["","Ierīce","","","kg","","","","","","","","","","","5,495","","5,735","","5,735"]
["Korpuss","Krāsa","","","","","","","","","","","","","","Ziloņkaula balts","","Ziloņkaula balts","","Ziloņkaula balts"]
["","Materiāls","","","","","","","","","","","","","","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne"]
["Gaisa siltuma mainītājs","Veids","","","","","","","","","","","","","","Augsti efektīvs riboto cauruļu siltummainis","","Augsti efektīvs riboto cauruļu siltummainis","","Augsti efektīvs riboto cauruļu siltummainis"]
["Ventilators","Daudzums","","","","","","","","","","","","","","12","","12","","12"]
["","Tips","","","","","","","","","","","","","","Tiešais dzineklis","","Tiešais dzineklis","","Tiešais dzineklis"]
["Ventilatora motors","Piedziņa","","","","","","","","","","","","","","Tiešais pieslēgums","","Tiešais pieslēgums","","Tiešais pieslēgums"]
["Kompresors","Daudzums","","","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["","Veids","","","","","","","","","","","","","","Vienas skrūves kompresors","","Vienas skrūves kompresors","","Vienas skrūves kompresors"]
["","Uzsākšanas metode","","","","","","","","","","","","","","Pārveidotāja piedziņa","","Pārveidotāja piedziņa","","Pārveidotāja piedziņa"]
["Sound power level","Dzesēšana","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","104","","104","","104"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","83.7","","83.7","","83.7"]
["Dzesētājs","Tips","","","","","","","","","","","","","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","","","","","","","","","","","1,430.0","","1,430.0","","1,430.0"]
["","Uzlāde","","","kg","","","","","","","","","","","141","","141","","147"]
["","Shēmas","","Daudzums","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["Cauruļvadu savienojumi","Iztvaicētāja ūdens ieplūde/izplūde (OD)","","","","","","","","","","","","","","219.1","","219.1","","219.1"]
["Power supply","Fāze","","","","","","","","","","","","","","3~","","3~","","3~"]
["","Frekvence","","","Hz","","","","","","","","","","","50","","50","","50"]
["","Spriegums","","","V","","","","","","","","","","","400","","400","","400"]
["","Sprieguma amplitūda","","Min.","%","","","","","","","","","","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","%","","","","","","","","","","","10","","10","","10"]
["Ierīce","Palaides strāva","","Maks.","A","","","","","","","","","","","0","","0","","0"]
["","Darba strāva","Dzesēšana","Nom.","A","","","","","","","","","","","298","","310","","349"]
["","","","Maks.","A","","","","","","","","","","","410","","447","","447"]
["","Maks. ierīces strāva vadu lielumam","","","A","","","","","","","","","","","451","","492","","492"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","","kW","253","272","291","323","337","363","380","411","433","455 (1)","","502","","519","","580"]
["Jaudas kontrole","Metode","","","","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","Bezpakāpju","","Bezpakāpju","","Bezpakāpju","","Bezpakāpju"]
["","Minimālā jauda","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","","9.0","","9.0","","9.0"]
["Strāvas ievade","Dzesēšana","","Nom.","kW","91.3","101","110","117","125","135","144","154","165","163 (1)","","182","","189","","218"]
["Izmēri","Ierīce","","Dziļums","mm","3547","3547","3547","4428","4428","4428","4428","5329","5329","6659","","6659","","6659","","6659"]
["","","","Augstums","mm","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2280","","2280","","2280","","2280"]
["","","","Platums","mm","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","","2254","","2254","","2254"]
["Svars","Darbības svars","","","kg","3550","3595","3640","4010","4010","4068","4138","4518","4518","5255","","5724","","5964","","5953"]
["","Ierīce","","","kg","3410","3455","3500","3870","3870","3940","4010","4390","4390","5015","","5495","","5735","","5735"]
["Korpuss","Krāsa","","","","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","Ziloņkaula balts","","Ziloņkaula balts","","Ziloņkaula balts","","Ziloņkaula balts"]
["","Materiāls","","","","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne","","Galvanizēta un krāsota tērauda loksne"]
["Gaisa siltuma mainītājs","Veids","","","","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju","","Ļoti efektīvs ribojums un caurules veids ar iebūvētu pakārtoto dzesētāju"]
["Ventilators","Daudzums","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","","12","","12","","12"]
["","Tips","","","","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","Tiešais dzineklis","","Tiešais dzineklis","","Tiešais dzineklis","","Tiešais dzineklis"]
["Ventilatora motors","Piedziņa","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","","DOL","","DOL","","DOL"]
["Kompresors","Daudzums","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["","Veids","","","","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","Vienas skrūves kompresors","","Vienas skrūves kompresors","","Vienas skrūves kompresors","","Vienas skrūves kompresors"]
["","Uzsākšanas metode","","","","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","VFD vadība","","VFD vadība","","VFD vadība","","VFD vadība"]
["Darbības amplitūda","Gaisa puse","Dzesēšana","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45","","45","","45","","45"]
["Darbības diapazons","Ūdens puse","Iztvaicētājs","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","","-8","","-8","","-8"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","","15","","15","","15"]
["Skaņas jaudas līmenis","Dzesēšana","","Nom.","dBA","101","101","101","101","101","101","101","102","102","104","","104","","104","","104"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","","Nom.","dBA","82","82","82","82","82","82","82","83","83","84 (4)","","84","","84","","84"]
["Aukstumaģents","Tips","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","","1430","","1430","","1430"]
["Dzesētājs","Dzesētājs-=-Shēmas","","Daudzums","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["Cauruļvadu savienojumi","Iztvaicētāja ūdens ieplūde/izplūde (OD)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm"]
["Barošanas avots","Fāze","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","","3~","","3~"]
["Strāvas padeve","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","","50","","50"]
["","Spriegums","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","","400","","400"]
["","Sprieguma amplitūda","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","","10","","10","","10"]
["Ierīce","Palaides strāva","","Maks.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","300","","323","","323"]
["","Darba strāva","Dzesēšana","Nom.","A","150","163","178","192","205","220","232","249","265","267","","270","","281","","322"]
["","","","Maks.","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","","398","","432","","432"]
["","Maks. ierīces strāva vadu lielumam","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","370","370","","398","","432","","432"]
["Notes","","","","","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība.","","(1) - Dzesēšana: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība."]
["","","","","","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes.","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes.","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes.","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes.","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes.","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes.","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes.","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes.","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes.","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes.","","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes.","","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes.","","(2) - Apsilde: gaisa siltummainis 7,0 - 90%°C; ūdens siltummainis 50,0/45,0, ierīcei darbojoties pie pilnas slodzes."]
["","","","","","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825.","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825.","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825.","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825.","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825.","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825.","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825.","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825.","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825.","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825.","","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825.","","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825.","","(3) - SCOP balstās uz šādiem nosacījumiem: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, vidējie apkārtējie apstākļi, ats. EN14825."]
["","","","","","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744","","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744","","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744","","(4) - Skaņas spiediena līmeņi tiek mērīti, kad ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C; pilnas slodzes darbība; Standarts: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās.","","(5) - Atļautā sprieguma pielaide ± 10%. Sprieguma nelīdzsvarotībai starp fāzēm jābūt ± 3% robežās."]
["","","","","","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva.","","(6) - Maksimālā palaišanas strāva: lielākā kompresora palaišanas strāva + pārējo kompresoru strāva pie maksimālās slodzes + ventilatoru strāva pie maksimālas slodzes. Ierīcēm ar invertoru vadību palaišanas laikā nav novērota palaides maksimumstrāva."]
["","","","","","(7) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(7) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(7) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(7) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(7) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(7) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(7) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(7) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(7) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","(7) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","","(7) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","","(7) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva.","","(7) - Nominālā strāva dzesēšanas režīmā: ieejošā iztvaikotāja ūdens temp. 12°C; izejošā iztvaikotāja ūdens temp. 7°C; apkārtējā gaisa temp. 35°C. Kompresora + ventilatoru strāva."]
["","","","","","(8) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(8) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(8) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(8) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(8) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(8) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(8) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(8) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(8) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","(8) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","","(8) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","","(8) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva","","(8) - Maksimālās darbības strāvas pamatā ir maksimālā strāva, kas absorbēta kompresora apvalkā, un maksimālā ventilatoru absorbētā strāva"]
["","","","","","(9) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(9) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(9) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(9) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(9) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(9) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(9) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(9) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(9) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","(9) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","","(9) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","","(9) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums.","","(9) - Maksimālā ierīces strāva vadu lieluma pamatā ir minimālais atļautais spriegums."]
["","","","","","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1","","(10) - Maksimālā strāva vadu lielumam: (kompresoru pilnas uzlādes ampēri + ventilatoru strāva) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Šķidrums: Ūdens","(11) - Šķidrums: Ūdens","(11) - Šķidrums: Ūdens","(11) - Šķidrums: Ūdens","(11) - Šķidrums: Ūdens","(11) - Šķidrums: Ūdens","(11) - Šķidrums: Ūdens","(11) - Šķidrums: Ūdens","(11) - Šķidrums: Ūdens","(11) - Šķidrums: Ūdens","","(11) - Šķidrums: Ūdens","","(11) - Šķidrums: Ūdens","","(11) - Šķidrums: Ūdens"]
["","","","","","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS).","","(12) - Lai iegūtu sīkāku informāciju par ekspluatācijas ierobežojumiem, lūdzu izmantojiet čilleru atlases programmatūru (CSS)."]
["","","","","","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm.","","(13) - Iekārtas satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Faktiskais uzpildāmais aukstumaģenta daudzums ir atkarīgs no sistēmas galējās uzbūves; informāciju var atrast uz iekārtu datu plāksnītēm."]