{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100BVEB / AZQS100B7Y1B","FCAG125BVEB / AZQS125B7Y1B","FCAG140BVEB / AZQS140B7Y1B"]
["Dzesēšanas jauda","Nom.","","kW","9.5 (1)","12.1 (1)","13.0 (1)"]
["Apsildes jauda","Nom.","","kW","10.8 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Nominālā efektivitāte","EER","","","3.21 (3)","2.22 (3)","2.63 (3)"]
["","COP","","","3.50 (3)","3.41 (3)","3.30 (3)"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh","1,480"]
["","Enerģijas marķēšanas direktīva","Dzesēšana","","A"]
["","","Apsilde","","B"]
["Telpas dzesēšana","Energoefektivitātes klase","","","A"]
["","Jauda","Pdesign","kW","9.5","12.1","13.0"]
["","SEER","","","5.50","5.16","5.94"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","605","1,406","1,314"]
["Telpu apsilde (mērens klimats)","Energoefektivitātes klase","","","A"]
["","Jauda","Pdesign","kW","7.60","7.78","11.56"]
["","SCOP/A","","","3.85","3.67","3.96"]
["","Gada enerģijas patēriņš","","kWh/a","2,764","2,969","4,089"]
["Notes","","","","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m"]
["","","","","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(2) - Apsilde: iekšējā temp. 20 °CDB; ārējā temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 7,5m; līmeņa atšķirība: 0 m"]
["","","","","(3) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(3) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES","(3) - EER/COP saskaņā ar Eurovent 2012, lietošanai vienīgi ārpus ES"]