{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":10,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWT-GT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWT02GATNMV1","FWT03GATNMV1","FWT04GATNMV1","FWT05GATNMV1","FWT06GATNMV1"]
["Dzesēšanas jauda (standarta apstākļos)","Sajūtamā jauda, 2 caurules","","Zems","kW","1.50 (1)","1.49 (1)","1.91 (1)","2.77 (1)","3.22 (1)"]
["","","","Augsts","kW","1.82 (1)","1.99 (1)","2.60 (1)","3.38 (1)","4.03 (1)"]
["","Kopējā jauda, 2 caurules","","Zems","kW","1.94 (1)","2.02 (1)","2.52 (1)","3.76 (1)","4.04 (1)"]
["","","","Augsts","kW","2.40 (1)","2.67 (1)","3.27 (1)","4.49 (1)","5.21 (1)"]
["Apsildes jauda (standarta apstākļos)","Jauda, 2 caurules","","Zems","kW","2.06 (2)","2.25 (2)","2.75 (2)","4.03 (2)","4.83 (2)"]
["","","","Augsts","kW","2.71 (2)","2.96 (2)","3.71 (2)","5.07 (2)","6.23 (2)"]
["Jaudas izlietojums","Zems","","","kW","0.03","0.03","0.03","0.04","0.06"]
["","Augsts","","","kW","0.031","0.032","0.042","0.053","0.072"]
["Izmēri","Ierīce","","Augstums","mm","288","288","288","310","310"]
["","","","Platums","mm","800","800","800","1,070","1,070"]
["","","","Dziļums","mm","206","206","206","224","224"]
["Svars","Ierīce","","","kg","9.00","9.00","9.00","14.0","14.0"]
["Korpuss","Krāsa","","","","Balts","Balts","Balts","Balts","Balts"]
["Ventilators","Gaisa plūsmas ātrums","","Zema","m³/h","340 (3)","374 (3)","442 (3)","663 (3)","782 (3)"]
["","","","Augsta","m³/h","442 (3)","476 (3)","629 (3)","866 (3)","1,053 (3)"]
["Kopējais skaņas jaudas līmenis","Zems","","","dBA","36 (4)","39 (4)","45 (4)","47 (4)","51 (4)"]
["","Augsts","","","dBA","45 (4)","48 (4)","55 (4)","55 (4)","59 (4)"]
["Skaņas spiediena līmenis","Zema","","","dBA","25 (5)","25 (5)","32 (5)","34 (5)","39 (5)"]
["","Augsta","","","dBA","34 (5)","35 (5)","42 (5)","42 (5)","46 (5)"]
["Ūdens plūsma","Dzesēšana","","Zems","l/h","420","460","570","780","910"]
["","","","Augsts","l/h","420","460","570","780","910"]
["","Apsilde","","Augsts","l/h","420","460","570","780","910"]
["","","","Zems","l/h","420","460","570","780","910"]
["","Ūdens spiediena kritums","Dzesēšana","Zems","kPa","24","20","28","23","26"]
["","","","Augsts","kPa","34","24","31","30","36"]
["","","Apsilde","Zems","kPa","23","16","19","24","30"]
["","","","Augsts","kPa","35","23","31","32","42"]
["Cauruļvadu savienojumi","Ūdens","","Ieplūde","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","","","Izplūde","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","Izplūde","","OD","mm","19","19","19","19","19"]
["Power supply","Veids","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fāze","","","","1 N~","1 N~","1 N~","1 N~","1 N~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Spriegums","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Strāvas ievade","Zema","","","A","0.17","0.19","0.19","0.25","0.31"]
["","Augsta","","","A","0.19","0.20","0.21","0.29","0.34"]
["Ventilatora motors","Jaudas izlietojums","","Zems","kW","0.025","0.029","0.033","0.042","0.060"]
["","","","Augsts","kW","0.031","0.032","0.042","0.053","0.072"]
["Notes","","","","","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ieejošā ūdens temp. 7 °C, ūdens temperatūras pieaugums 5K.","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ieejošā ūdens temp. 7 °C, ūdens temperatūras pieaugums 5K.","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ieejošā ūdens temp. 7 °C, ūdens temperatūras pieaugums 5K.","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ieejošā ūdens temp. 7 °C, ūdens temperatūras pieaugums 5K.","(1) - Dzesēšana: iekšējā temp. 27°CDB, 19°CWB; ieejošā ūdens temp. 7 °C, ūdens temperatūras pieaugums 5K."]
["","","","","","(2) - Apsilde: 2 caurules: gaiss 20 °CDB; ieejošais ūdens 50 °C","(2) - Apsilde: 2 caurules: gaiss 20 °CDB; ieejošais ūdens 50 °C","(2) - Apsilde: 2 caurules: gaiss 20 °CDB; ieejošais ūdens 50 °C","(2) - Apsilde: 2 caurules: gaiss 20 °CDB; ieejošais ūdens 50 °C","(2) - Apsilde: 2 caurules: gaiss 20 °CDB; ieejošais ūdens 50 °C"]
["","","","","","(3) - Gaisa plūsma 0 Pa ESP","(3) - Gaisa plūsma 0 Pa ESP","(3) - Gaisa plūsma 0 Pa ESP","(3) - Gaisa plūsma 0 Pa ESP","(3) - Gaisa plūsma 0 Pa ESP"]
["","","","","","(4) - Skaņas jaudas līmenis atbilstoši ISO3741","(4) - Skaņas jaudas līmenis atbilstoši ISO3741","(4) - Skaņas jaudas līmenis atbilstoši ISO3741","(4) - Skaņas jaudas līmenis atbilstoši ISO3741","(4) - Skaņas jaudas līmenis atbilstoši ISO3741"]
["","","","","","(5) - Skaņas spiediens, mērīts 1 m uz priekšu no ierīces un 0,8 m zem ierīces vertikālās centra līnijas (JIS C 9612).","(5) - Skaņas spiediens, mērīts 1 m uz priekšu no ierīces un 0,8 m zem ierīces vertikālās centra līnijas (JIS C 9612).","(5) - Skaņas spiediens, mērīts 1 m uz priekšu no ierīces un 0,8 m zem ierīces vertikālās centra līnijas (JIS C 9612).","(5) - Skaņas spiediens, mērīts 1 m uz priekšu no ierīces un 0,8 m zem ierīces vertikālās centra līnijas (JIS C 9612).","(5) - Skaņas spiediens, mērīts 1 m uz priekšu no ierīces un 0,8 m zem ierīces vertikālās centra līnijas (JIS C 9612)."]