{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":16,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Dzesēšanas jauda","Kopējā jauda","","Pie liela ventilatora ātruma","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Apsildes jauda","Kopējā jauda","","Pie liela ventilatora ātruma","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Jaudas izlietojums — 50Hz","Dzesēšana","","Pie liela ventilatora ātruma","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["","Apsilde","","Pie liela ventilatora ātruma","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["Izmēri","Ierīce","","Augstums","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Platums","mm","550","550","550","550","700","700","1000","1000","1400","1400","1550"]
["","","","Dziļums","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["Svars","Ierīce","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Korpuss","Krāsa","","","","Nav krāsots (galvanizēts)","Nav krāsots (galvanizēts)","Nav krāsots (galvanizēts)","Nav krāsots (galvanizēts)","Nav krāsots (galvanizēts)","Nav krāsots (galvanizēts)","Nav krāsots (galvanizēts)","Nav krāsots (galvanizēts)","Nav krāsots (galvanizēts)","Nav krāsots (galvanizēts)","Nav krāsots (galvanizēts)"]
["","Materiāls","","","","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne","Galvanizēta tērauda plāksne"]
["Ventilators","Ventilators-=-Gaisa caurplūdums — 50&nbsp;Hz","Ventilators-=-Gaisa caurplūdums — 50&nbsp;Hz-=-Dzesēšana","Ventilators-=-Gaisa caurplūdums — 50&nbsp;Hz-=-Dzesēšana-=-Pie liela ventilatora ātruma-=-m³/min.","m³/min.","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","Ventilators-=-Gaisa caurplūdums — 50&nbsp;Hz-=-Dzesēšana-=-Pie maza ventilatora ātruma-=-m³/min.","m³/min.","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["","Ārējais statiskais spiediens — 50Hz","","Augsts","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["Aukstumaģents","Tips","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Skaņas jaudas līmenis","Dzesēšana","","Pie liela ventilatora ātruma","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","","Pie liela ventilatora ātruma","dBA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","Pie vidēja ventilatora ātruma","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["","","","Pie maza ventilatora ātruma","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","Apsilde","","Pie liela ventilatora ātruma","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","Pie vidēja ventilatora ātruma","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","","","Pie maza ventilatora ātruma","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["Cauruļu savienojumi","Šķidrums","","Tips","","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums"]
["","","","OD","mm","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","Gāze","","Tips","","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums","Zvanveida savienojums"]
["","","","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","Aizplūde","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), noliešanas augstums 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), noliešanas augstums 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), noliešanas augstums 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), noliešanas augstums 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), noliešanas augstums 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), noliešanas augstums 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), noliešanas augstums 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), noliešanas augstums 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), noliešanas augstums 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), noliešanas augstums 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), noliešanas augstums 625 mm"]
["Novadīšanas augstums","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Gaisa filtrs","Tips","","","","Mastikas tīkls","Mastikas tīkls","Mastikas tīkls","Mastikas tīkls","Mastikas tīkls","Mastikas tīkls","Mastikas tīkls","Mastikas tīkls","Mastikas tīkls","Mastikas tīkls","Mastikas tīkls"]
["Standard Accessories","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Clamps","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Sealing pad","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Barošanas avots","Nosaukums","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fāze","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Strāvas padeve","Frekvence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spriegums","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Strāva — 50Hz","Maks. drošinātāja ampēri (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Notes","","","","","(1) - Vērtības attiecas uz rūpnīcas iestatījumiem.","(1) - Vērtības attiecas uz rūpnīcas iestatījumiem.","(1) - Vērtības attiecas uz rūpnīcas iestatījumiem.","(1) - Vērtības attiecas uz rūpnīcas iestatījumiem.","(1) - Vērtības attiecas uz rūpnīcas iestatījumiem.","(1) - Vērtības attiecas uz rūpnīcas iestatījumiem.","(1) - Vērtības attiecas uz rūpnīcas iestatījumiem.","(1) - Vērtības attiecas uz rūpnīcas iestatījumiem.","(1) - Vērtības attiecas uz rūpnīcas iestatījumiem.","(1) - Vērtības attiecas uz rūpnīcas iestatījumiem.","(1) - Vērtības attiecas uz rūpnīcas iestatījumiem."]
["","","","","","(2) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(2) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(2) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(2) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(2) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(2) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(2) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(2) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(2) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(2) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m","(2) - Dzesēšana: iekšējo temp. 27°CDB, 19°CWB; ārējā temp. 35°CDB; ekvivalentais cauruļvadu garums: 5m; līmeņa atšķirība: 0 m"]
["","","","","","(3) - Apsilde: iekšējā temp. 20°CDB; ārējā temp. 7°CDB, 6°CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5m; līmeņa atšķirība: 0m","(3) - Apsilde: iekšējā temp. 20°CDB; ārējā temp. 7°CDB, 6°CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5m; līmeņa atšķirība: 0m","(3) - Apsilde: iekšējā temp. 20°CDB; ārējā temp. 7°CDB, 6°CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5m; līmeņa atšķirība: 0m","(3) - Apsilde: iekšējā temp. 20°CDB; ārējā temp. 7°CDB, 6°CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5m; līmeņa atšķirība: 0m","(3) - Apsilde: iekšējā temp. 20°CDB; ārējā temp. 7°CDB, 6°CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5m; līmeņa atšķirība: 0m","(3) - Apsilde: iekšējā temp. 20°CDB; ārējā temp. 7°CDB, 6°CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5m; līmeņa atšķirība: 0m","(3) - Apsilde: iekšējā temp. 20°CDB; ārējā temp. 7°CDB, 6°CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5m; līmeņa atšķirība: 0m","(3) - Apsilde: iekšējā temp. 20°CDB; ārējā temp. 7°CDB, 6°CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5m; līmeņa atšķirība: 0m","(3) - Apsilde: iekšējā temp. 20°CDB; ārējā temp. 7°CDB, 6°CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5m; līmeņa atšķirība: 0m","(3) - Apsilde: iekšējā temp. 20°CDB; ārējā temp. 7°CDB, 6°CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5m; līmeņa atšķirība: 0m","(3) - Apsilde: iekšējā temp. 20°CDB; ārējā temp. 7°CDB, 6°CWB; ekvivalentā dzesēšanas cauruļvadu sistēma: 5m; līmeņa atšķirība: 0m"]
["","","","","","(4) - Jaudas ir neto, iekļaujot atskaitījumu dzesēšanai (papildinājums apsildei) iekštelpu ventilatora motora siltumam.","(4) - Jaudas ir neto, iekļaujot atskaitījumu dzesēšanai (papildinājums apsildei) iekštelpu ventilatora motora siltumam.","(4) - Jaudas ir neto, iekļaujot atskaitījumu dzesēšanai (papildinājums apsildei) iekštelpu ventilatora motora siltumam.","(4) - Jaudas ir neto, iekļaujot atskaitījumu dzesēšanai (papildinājums apsildei) iekštelpu ventilatora motora siltumam.","(4) - Jaudas ir neto, iekļaujot atskaitījumu dzesēšanai (papildinājums apsildei) iekštelpu ventilatora motora siltumam.","(4) - Jaudas ir neto, iekļaujot atskaitījumu dzesēšanai (papildinājums apsildei) iekštelpu ventilatora motora siltumam.","(4) - Jaudas ir neto, iekļaujot atskaitījumu dzesēšanai (papildinājums apsildei) iekštelpu ventilatora motora siltumam.","(4) - Jaudas ir neto, iekļaujot atskaitījumu dzesēšanai (papildinājums apsildei) iekštelpu ventilatora motora siltumam.","(4) - Jaudas ir neto, iekļaujot atskaitījumu dzesēšanai (papildinājums apsildei) iekštelpu ventilatora motora siltumam.","(4) - Jaudas ir neto, iekļaujot atskaitījumu dzesēšanai (papildinājums apsildei) iekštelpu ventilatora motora siltumam.","(4) - Jaudas ir neto, iekļaujot atskaitījumu dzesēšanai (papildinājums apsildei) iekštelpu ventilatora motora siltumam."]
["","","","","","(5) - Ārējais statiskais spiediens ir maināms, iestatot ar tālvadību (no standarta līdz augstam; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu)","(5) - Ārējais statiskais spiediens ir maināms, iestatot ar tālvadību (no standarta līdz augstam; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu)","(5) - Ārējais statiskais spiediens ir maināms, iestatot ar tālvadību (no standarta līdz augstam; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu)","(5) - Ārējais statiskais spiediens ir maināms, iestatot ar tālvadību (no standarta līdz augstam; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu)","(5) - Ārējais statiskais spiediens ir maināms, iestatot ar tālvadību (no standarta līdz augstam; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu)","(5) - Ārējais statiskais spiediens ir maināms, iestatot ar tālvadību (no standarta līdz augstam; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu)","(5) - Ārējais statiskais spiediens ir maināms, iestatot ar tālvadību (no standarta līdz augstam; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu)","(5) - Ārējais statiskais spiediens ir maināms, iestatot ar tālvadību (no standarta līdz augstam; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu)","(5) - Ārējais statiskais spiediens ir maināms, iestatot ar tālvadību (no standarta līdz augstam; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu)","(5) - Ārējais statiskais spiediens ir maināms, iestatot ar tālvadību (no standarta līdz augstam; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu)","(5) - Ārējais statiskais spiediens ir maināms, iestatot ar tālvadību (no standarta līdz augstam; skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu)"]
["","","","","","(6) - Sprieguma amplitūda: ierīces ir piemērotas izmantošanai elektriskajās sistēmās, kur ierīces terminālim piegādātais spriegums nav zemāks vai augstāks par norādītajiem amplitūdas ierobežojumiem.","(6) - Sprieguma amplitūda: ierīces ir piemērotas izmantošanai elektriskajās sistēmās, kur ierīces terminālim piegādātais spriegums nav zemāks vai augstāks par norādītajiem amplitūdas ierobežojumiem.","(6) - Sprieguma amplitūda: ierīces ir piemērotas izmantošanai elektriskajās sistēmās, kur ierīces terminālim piegādātais spriegums nav zemāks vai augstāks par norādītajiem amplitūdas ierobežojumiem.","(6) - Sprieguma amplitūda: ierīces ir piemērotas izmantošanai elektriskajās sistēmās, kur ierīces terminālim piegādātais spriegums nav zemāks vai augstāks par norādītajiem amplitūdas ierobežojumiem.","(6) - Sprieguma amplitūda: ierīces ir piemērotas izmantošanai elektriskajās sistēmās, kur ierīces terminālim piegādātais spriegums nav zemāks vai augstāks par norādītajiem amplitūdas ierobežojumiem.","(6) - Sprieguma amplitūda: ierīces ir piemērotas izmantošanai elektriskajās sistēmās, kur ierīces terminālim piegādātais spriegums nav zemāks vai augstāks par norādītajiem amplitūdas ierobežojumiem.","(6) - Sprieguma amplitūda: ierīces ir piemērotas izmantošanai elektriskajās sistēmās, kur ierīces terminālim piegādātais spriegums nav zemāks vai augstāks par norādītajiem amplitūdas ierobežojumiem.","(6) - Sprieguma amplitūda: ierīces ir piemērotas izmantošanai elektriskajās sistēmās, kur ierīces terminālim piegādātais spriegums nav zemāks vai augstāks par norādītajiem amplitūdas ierobežojumiem.","(6) - Sprieguma amplitūda: ierīces ir piemērotas izmantošanai elektriskajās sistēmās, kur ierīces terminālim piegādātais spriegums nav zemāks vai augstāks par norādītajiem amplitūdas ierobežojumiem.","(6) - Sprieguma amplitūda: ierīces ir piemērotas izmantošanai elektriskajās sistēmās, kur ierīces terminālim piegādātais spriegums nav zemāks vai augstāks par norādītajiem amplitūdas ierobežojumiem.","(6) - Sprieguma amplitūda: ierīces ir piemērotas izmantošanai elektriskajās sistēmās, kur ierīces terminālim piegādātais spriegums nav zemāks vai augstāks par norādītajiem amplitūdas ierobežojumiem."]
["","","","","","(7) - Maksimālā pieļaujamā sprieguma amplitūdas variācija starp fāzēm ir 2%.","(7) - Maksimālā pieļaujamā sprieguma amplitūdas variācija starp fāzēm ir 2%.","(7) - Maksimālā pieļaujamā sprieguma amplitūdas variācija starp fāzēm ir 2%.","(7) - Maksimālā pieļaujamā sprieguma amplitūdas variācija starp fāzēm ir 2%.","(7) - Maksimālā pieļaujamā sprieguma amplitūdas variācija starp fāzēm ir 2%.","(7) - Maksimālā pieļaujamā sprieguma amplitūdas variācija starp fāzēm ir 2%.","(7) - Maksimālā pieļaujamā sprieguma amplitūdas variācija starp fāzēm ir 2%.","(7) - Maksimālā pieļaujamā sprieguma amplitūdas variācija starp fāzēm ir 2%.","(7) - Maksimālā pieļaujamā sprieguma amplitūdas variācija starp fāzēm ir 2%.","(7) - Maksimālā pieļaujamā sprieguma amplitūdas variācija starp fāzēm ir 2%.","(7) - Maksimālā pieļaujamā sprieguma amplitūdas variācija starp fāzēm ir 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Drošinātāja vietā izmantojiet shēmas pārtraucēju","(9) - Drošinātāja vietā izmantojiet shēmas pārtraucēju","(9) - Drošinātāja vietā izmantojiet shēmas pārtraucēju","(9) - Drošinātāja vietā izmantojiet shēmas pārtraucēju","(9) - Drošinātāja vietā izmantojiet shēmas pārtraucēju","(9) - Drošinātāja vietā izmantojiet shēmas pārtraucēju","(9) - Drošinātāja vietā izmantojiet shēmas pārtraucēju","(9) - Drošinātāja vietā izmantojiet shēmas pārtraucēju","(9) - Drošinātāja vietā izmantojiet shēmas pārtraucēju","(9) - Drošinātāja vietā izmantojiet shēmas pārtraucēju","(9) - Drošinātāja vietā izmantojiet shēmas pārtraucēju"]
["","","","","","(10) - Vadu lieluma izvēle, pamatojoties uz MCA vērtību","(10) - Vadu lieluma izvēle, pamatojoties uz MCA vērtību","(10) - Vadu lieluma izvēle, pamatojoties uz MCA vērtību","(10) - Vadu lieluma izvēle, pamatojoties uz MCA vērtību","(10) - Vadu lieluma izvēle, pamatojoties uz MCA vērtību","(10) - Vadu lieluma izvēle, pamatojoties uz MCA vērtību","(10) - Vadu lieluma izvēle, pamatojoties uz MCA vērtību","(10) - Vadu lieluma izvēle, pamatojoties uz MCA vērtību","(10) - Vadu lieluma izvēle, pamatojoties uz MCA vērtību","(10) - Vadu lieluma izvēle, pamatojoties uz MCA vērtību","(10) - Vadu lieluma izvēle, pamatojoties uz MCA vērtību"]
["","","","","","(11) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(11) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(11) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(11) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(11) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(11) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(11) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(11) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(11) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(11) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(11) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes"]