{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-LV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71L7V1B","RZAG100L7V1B","RZAG125L7V1B","RZAG140L7V1B"]
["Skaņas spiediena līmenis","Apsilde","","Nom.","dBA","50","51","52","52"]
["","Dzesēšana","","Nom.","dBA","48","49","51","52"]
["Standard Accessories","Sasienamie iesaiņojumi","","","","2","2","2","2"]
["","Uzstādīšanas rokasgrāmata","","","","1","1","1","1"]
["Refrigerant","Charge","","","TCO2Eq","1.8","2.3","2.3","2.3"]
["","GWP","","","","675","675","675","675"]
["","Daudzums","","","kg","2.6","3.4","3.4","3.4"]
["","Tips","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Cauruļu savienojumi","Šķidrums","","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Cauruļvadu garums","Maks.","Ārējā ierīce — iekštelpu ierīce","m","55","85","85","85"]
["","","Sistēma","Neuzlādēts","m","30","30","30","30"]
["","","","Ekvivalents","m","75","100","100","100"]
["","Gāze","","OD","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Līmeņa atšķirība","Iekštelpu ierīce-iekštelpu ierīce","Maks.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["","","Iekštelpu ierīce – āra ierīce","Maks.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","Papildu dzesētāja uzlāde","","","kg/m","Skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","Skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","Skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","Skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu"]
["Skaņas jaudas līmenis","Dzesēšana","","","dBA","64","64","66","67"]
["Compressor","Type","","","","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors"]
["Izmēri","Ierīce","","Platums","mm","940","940","940","940"]
["","","","Dziļums","mm","320","320","320","320"]
["","","","Augstums","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["Svars","Ierīce","","","kg","67","93","93","93"]
["Power supply","Fāze","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spriegums","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(1) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(1) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes","(1) - Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes"]
["","","","","","(2) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem: iekštelpu temperatūra: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūra: 35°CDB, ekvivalentais aukstumaģenta cauruļu garums: 5 m, augstumu starpība: 0 m. Dati sērijai ar standarta efektivitāti","(2) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem: iekštelpu temperatūra: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūra: 35°CDB, ekvivalentais aukstumaģenta cauruļu garums: 5 m, augstumu starpība: 0 m. Dati sērijai ar standarta efektivitāti","(2) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem: iekštelpu temperatūra: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūra: 35°CDB, ekvivalentais aukstumaģenta cauruļu garums: 5 m, augstumu starpība: 0 m. Dati sērijai ar standarta efektivitāti","(2) - Nominālā dzesēšanas jauda noteikta, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem: iekštelpu temperatūra: 27°CDB, 19°CWB, āra temperatūra: 35°CDB, ekvivalentais aukstumaģenta cauruļu garums: 5 m, augstumu starpība: 0 m. Dati sērijai ar standarta efektivitāti"]
["","","","","","(3) - Nominālā apsildes jauda noteikta, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem: iekštelpu temperatūra: 20°CDB, āra temperatūra: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentais aukstumaģenta cauruļu garums: 5 m, augstumu starpība: 0 m. Dati sērijai ar standarta efektivitāti","(3) - Nominālā apsildes jauda noteikta, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem: iekštelpu temperatūra: 20°CDB, āra temperatūra: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentais aukstumaģenta cauruļu garums: 5 m, augstumu starpība: 0 m. Dati sērijai ar standarta efektivitāti","(3) - Nominālā apsildes jauda noteikta, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem: iekštelpu temperatūra: 20°CDB, āra temperatūra: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentais aukstumaģenta cauruļu garums: 5 m, augstumu starpība: 0 m. Dati sērijai ar standarta efektivitāti","(3) - Nominālā apsildes jauda noteikta, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem: iekštelpu temperatūra: 20°CDB, āra temperatūra: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentais aukstumaģenta cauruļu garums: 5 m, augstumu starpība: 0 m. Dati sērijai ar standarta efektivitāti"]
["","","","","","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(4) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā"]