{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZQG71L9V1B","RZQG100L9V1B","RZQG125L9V1B","RZQG140L9V1B"]
["Izmēri","Ierīce","","Augstums","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["","","","Platums","mm","940","940","940","940"]
["","","","Dziļums","mm","320","320","320","320"]
["Svars","Ierīce","","","kg","69.0","95.0","95.0","95.0"]
["Kompresors","Type","","","","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors","Hermētiski noblīvēts šūpojošais kompresors"]
["Darbības diapazons","Dzesēšana","Apkārtējā vide","Min.","°CDB","-15.0","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Maks.","°CDB","50.0","50.0","50.0","50.0"]
["","Apsilde","Apkārtējā vide","Min.","° CWB","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Maks.","° CWB","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Skaņas jaudas līmenis","Dzesēšana","","","dBA","64.0","66.0","67.0","69.0"]
["","Apsilde","","","dBA","64.0","66.0","67.0","69.0"]
["Skaņas spiediena līmenis","Dzesēšana","","Nom.","dBA","48","50","51","52"]
["","Apsilde","","Nom.","dBA","50","52","53","53"]
["","Nakts klusuma režīms","","1.līmenis","dBA","43","45","45","45"]
["Aukstumaģents","Tips","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Daudzums","","","kg","2.9","4.0","4.0","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Piping connections","Šķidrums","","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gāze","","OD","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Cauruļvadu garums","Maks.","Ārējā ierīce — iekštelpu ierīce","m","50","75","75","75"]
["","","Sistēma","Ekvivalents","m","70","90","90","90"]
["","","","Neuzlādēts","m","30","30","30","30"]
["","Papildu dzesētāja uzlāde","","","kg/m","Skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","Skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","Skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu","Skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu"]
["","Līmeņa atšķirība","Iekštelpu ierīce – āra ierīce","Maks.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","Iekštelpu ierīce-iekštelpu ierīce","Maks.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Standard Accessories","Sasienamie iesaiņojumi","","","","2","2","2","2"]
["","Uzstādīšanas rokasgrāmata","","","","1","1","1","1"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvence","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Spriegums","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Strāva - 50 Hz","Maks. drošinātāja ampēri (MFA)","","","A","25","40","40","40"]
["Notes","","","","","(1) - 3 ar atkārtotu uzlādi","(1) - 3 ar atkārtotu uzlādi","(1) - 3 ar atkārtotu uzlādi","(1) - 3 ar atkārtotu uzlādi"]
["","","","","","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Eiropas/starptautiskā tehniskā standarta limitu iestatījums saskaņotām strāvām, ko rada iekārta, kas savienota ar publiskās lietošanas zemsprieguma sistēmu ar ievades strāvu > 16 A un ≤ 75 A uz fāzi.","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Eiropas/starptautiskā tehniskā standarta limitu iestatījums saskaņotām strāvām, ko rada iekārta, kas savienota ar publiskās lietošanas zemsprieguma sistēmu ar ievades strāvu > 16 A un ≤ 75 A uz fāzi.","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Eiropas/starptautiskā tehniskā standarta limitu iestatījums saskaņotām strāvām, ko rada iekārta, kas savienota ar publiskās lietošanas zemsprieguma sistēmu ar ievades strāvu > 16 A un ≤ 75 A uz fāzi.","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Eiropas/starptautiskā tehniskā standarta limitu iestatījums saskaņotām strāvām, ko rada iekārta, kas savienota ar publiskās lietošanas zemsprieguma sistēmu ar ievades strāvu > 16 A un ≤ 75 A uz fāzi."]
["","","","","","(3) - Ssc: Īssavienojuma strāva","(3) - Ssc: Īssavienojuma strāva","(3) - Ssc: Īssavienojuma strāva","(3) - Ssc: Īssavienojuma strāva"]
["","","","","","(4) - Spiedieniekārtu direktīva: montāža = I kategorija : izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu","(4) - Spiedieniekārtu direktīva: montāža = I kategorija : izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu","(4) - Spiedieniekārtu direktīva: montāža = I kategorija : izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu","(4) - Spiedieniekārtu direktīva: montāža = I kategorija : izslēgts no Spiedieniekārtu direktīvas darbības jomas saskaņā ar Direktīvas 97/23/EK 1. panta 3.6. punktu"]
["","","","","","(5) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(5) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(5) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā","(5) - Elektrības datus skatiet atsevišķā zīmējumā"]
["","","","","","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Eiropas/starptautiskais tehniskais standarts, kas nosaka limitus sprieguma maiņām, sprieguma svārstībām un uzplaiksnījumiem publiski pieejamās zemsprieguma padeves sistēmās iekārtām, kuru nomināls ir ≤ 75 A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Eiropas/starptautiskais tehniskais standarts, kas nosaka limitus sprieguma maiņām, sprieguma svārstībām un uzplaiksnījumiem publiski pieejamās zemsprieguma padeves sistēmās iekārtām, kuru nomināls ir ≤ 75 A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Eiropas/starptautiskais tehniskais standarts, kas nosaka limitus sprieguma maiņām, sprieguma svārstībām un uzplaiksnījumiem publiski pieejamās zemsprieguma padeves sistēmās iekārtām, kuru nomināls ir ≤ 75 A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Eiropas/starptautiskais tehniskais standarts, kas nosaka limitus sprieguma maiņām, sprieguma svārstībām un uzplaiksnījumiem publiski pieejamās zemsprieguma padeves sistēmās iekārtām, kuru nomināls ir ≤ 75 A"]